## Properties
Refrigerant |  | R32
Data source |  | tlk-energy.de pressure-enthalpy
Compressor Efficiency |  | 70% | ref: Star
Superheating | K | 6
Subcooling | K | 5
T0 | K | 273
Tevap, h | ºC | 17 | 290 | K
Tevap, c | ºC | 7 | 280 | K
|  | Hot (h) |  |  |  | Cold (c)
| Rating Condition | W20W35 |  |  | W10W35
|  | Winter | Spring/autumn | Summer | Winter | Spring/autumn | Summer
h1 | kJ/kg | 525.4 | 525.4 | 525.4 | 524 | 524 | 524
h2,act | kJ/kg | 559.6 | 559.6 | 559.6 | 576.7 | 576.7 | 576.7
h2 | kJ/kg
h3 | kJ/kg | 265.1 | 265.1 | 265.1 | 265.1 | 265.1 | 265.1
h4 | kJ/kg | 265.1 | 265.1 | 265.1 | 265.1 | 265.1 | 265.1
s1 | J/kg.K | 2122.4 | 2122.4 | 2122.4 | 2156.2 | 2156.2 | 2156.2
s2,act | J/kg.K | 2152.7 | 2152.7 | 2152.7 | 2201.3 | 2201.3 | 2201.3
s2 | J/kg.K
s3 | J/kg.K | 1218.1 | 1218.1 | 1218.1 | 1218.1 | 1218.1 | 1218.1
s4 | J/kg.K | 1225.6 | 1225.6 | 1225.6 | 1232.2 | 1232.2 | 1232.2
|  |  | Expansion Valve | Compressor | Evaporator | Proportion
Winter
|  | Hot leg | 4.988% | 20.15% | 74.86% | 88.49%
|  | Cold leg | 13.15% | 42.05% | 44.81% | 11.51%
Spring/autumn
|  | Hot leg | 4.988% | 20.15% | 74.86% | 78.22%
|  | Cold leg | 13.15% | 42.05% | 44.81% | 21.78%
Summer
|  | Hot leg | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Cold leg | 13.15% | 42.05% | 44.81% | 100%

## Winter
Winter
| Hot Sink | [5 empty] | Cold Sink
| W20W35 | [5 empty] | W10W35
| Evap Duty | Refrig mass flow rate | Exergy Destruction |  |  |  | Evap Duty | Refrig mass flow rate | Exergy Destruction
| Qevap,h | ṁ ref | Expansion Valve | Compressor | Evaporator | Total | Qevap,c | ṁ ref | Expansion Valve | Compressor | Evaporator | Total | Total
Total | 1909080.9577 |  | 15016.6856 | 60667.4098 | 225397.4476 | 301081.543 | 346237.4417 |  | 5147.8246 | 16465.7368 | 17546.5753 | 39160.1367 | 340241.6797
|  |  | 4.988% | 20.15% | 74.86% | 88.49% |  |  | 13.15% | 42.05% | 44.81% | 11.51%
Hours | kW | kg/s | kW | kW | kW | kW | kW | kg/s | kW | kW | kW | kW | kW
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 6195.2581 | 23.8005 | 48.7314 | 196.875 | 731.449 | 977.0554 | 1127.2042 | 4.3538 | 16.7592 | 53.6055 | 57.1243 | 127.489 | 1104.5444
8 | 6196.777 | 23.8063 | 48.7434 | 196.9232 | 731.6283 | 977.2949 | 1125.6854 | 4.348 | 16.7366 | 53.5333 | 57.0473 | 127.3172 | 1104.6122 |  | Specific Exergy Destruction
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Hot | 15.77%
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cold | 11.31%
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 6190.7174 | 23.783 | 48.6957 | 196.7307 | 730.9129 | 976.3393 | 1131.7449 | 4.3714 | 16.8267 | 53.8215 | 57.3544 | 128.0026 | 1104.3419
17 | 6189.8846 | 23.7798 | 48.6892 | 196.7042 | 730.8146 | 976.2079 | 1132.5778 | 4.3746 | 16.8391 | 53.8611 | 57.3966 | 128.0968 | 1104.3047
18 | 6188.6965 | 23.7752 | 48.6798 | 196.6665 | 730.6743 | 976.0206 | 1133.7659 | 4.3792 | 16.8567 | 53.9176 | 57.4568 | 128.2312 | 1104.2517
19 | 6187.4206 | 23.7703 | 48.6698 | 196.6259 | 730.5237 | 975.8193 | 1135.0418 | 4.3841 | 16.8757 | 53.9783 | 57.5215 | 128.3755 | 1104.1948
20 | 6186.1574 | 23.7655 | 48.6598 | 196.5858 | 730.3745 | 975.6201 | 1136.3049 | 4.389 | 16.8945 | 54.0383 | 57.5855 | 128.5183 | 1104.1385
21 | 6184.8066 | 23.7603 | 48.6492 | 196.5428 | 730.215 | 975.4071 | 1137.6557 | 4.3942 | 16.9146 | 54.1026 | 57.654 | 128.6711 | 1104.0782
22 | 6183.6692 | 23.7559 | 48.6403 | 196.5067 | 730.0808 | 975.2277 | 1138.7931 | 4.3986 | 16.9315 | 54.1567 | 57.7116 | 128.7997 | 1104.0275
23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | 6184.2213 | 23.7581 | 48.6446 | 196.5242 | 730.1459 | 975.3148 | 1138.2411 | 4.3965 | 16.9233 | 54.1304 | 57.6836 | 128.7373 | 1104.0521
32 | 6185.7687 | 23.764 | 48.6568 | 196.5734 | 730.3286 | 975.5588 | 1136.6936 | 4.3905 | 16.9002 | 54.0568 | 57.6052 | 128.5623 | 1104.1211
33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | 6182.2176 | 23.7504 | 48.6289 | 196.4606 | 729.9094 | 974.9988 | 1140.2447 | 4.4042 | 16.953 | 54.2257 | 57.7852 | 128.9639 | 1103.9627
41 | 6182.0263 | 23.7496 | 48.6273 | 196.4545 | 729.8868 | 974.9686 | 1140.4361 | 4.4049 | 16.9559 | 54.2348 | 57.7949 | 128.9856 | 1103.9542
42 | 6181.7454 | 23.7485 | 48.6251 | 196.4456 | 729.8536 | 974.9243 | 1140.717 | 4.406 | 16.9601 | 54.2482 | 57.8091 | 129.0173 | 1103.9416
43 | 6181.0746 | 23.746 | 48.6199 | 196.4242 | 729.7744 | 974.8185 | 1141.3878 | 4.4086 | 16.97 | 54.2801 | 57.8431 | 129.0932 | 1103.9117
44 | 6180.1147 | 23.7423 | 48.6123 | 196.3937 | 729.6611 | 974.6671 | 1142.3477 | 4.4123 | 16.9843 | 54.3257 | 57.8917 | 129.2018 | 1103.8689
45 | 6178.7659 | 23.7371 | 48.6017 | 196.3509 | 729.5018 | 974.4544 | 1143.6964 | 4.4175 | 17.0044 | 54.3899 | 57.9601 | 129.3543 | 1103.8087
46 | 6177.6302 | 23.7327 | 48.5928 | 196.3148 | 729.3678 | 974.2753 | 1144.8321 | 4.4219 | 17.0213 | 54.4439 | 58.0176 | 129.4828 | 1103.7581
47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
55 | 6178.3696 | 23.7356 | 48.5986 | 196.3383 | 729.455 | 974.3919 | 1144.0927 | 4.4191 | 17.0103 | 54.4087 | 57.9802 | 129.3991 | 1103.7911
56 | 6179.9544 | 23.7417 | 48.6111 | 196.3886 | 729.6422 | 974.6419 | 1142.5079 | 4.4129 | 16.9867 | 54.3333 | 57.8999 | 129.2199 | 1103.8618
57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
64 | 6175.0853 | 23.723 | 48.5728 | 196.2339 | 729.0673 | 973.8739 | 1147.3771 | 4.4317 | 17.0591 | 54.5649 | 58.1466 | 129.7706 | 1103.6446
65 | 6174.8127 | 23.7219 | 48.5706 | 196.2253 | 729.0351 | 973.831 | 1147.6496 | 4.4328 | 17.0631 | 54.5779 | 58.1604 | 129.8014 | 1103.6324
66 | 6174.1912 | 23.7195 | 48.5657 | 196.2055 | 728.9617 | 973.7329 | 1148.2711 | 4.4352 | 17.0724 | 54.6074 | 58.1919 | 129.8717 | 1103.6047
67 | 6173.0611 | 23.7152 | 48.5568 | 196.1696 | 728.8283 | 973.5547 | 1149.4012 | 4.4396 | 17.0892 | 54.6612 | 58.2492 | 129.9995 | 1103.5543
68 | 6171.6036 | 23.7096 | 48.5454 | 196.1233 | 728.6562 | 973.3249 | 1150.8587 | 4.4452 | 17.1109 | 54.7305 | 58.3231 | 130.1644 | 1103.4892
69 | 6170.0197 | 23.7035 | 48.5329 | 196.0729 | 728.4692 | 973.0751 | 1152.4426 | 4.4513 | 17.1344 | 54.8058 | 58.4033 | 130.3435 | 1103.4186
70 | 6168.8314 | 23.6989 | 48.5236 | 196.0352 | 728.3289 | 972.8876 | 1153.631 | 4.4559 | 17.1521 | 54.8623 | 58.4636 | 130.4779 | 1103.3656
71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
79 | 6172.5793 | 23.7133 | 48.553 | 196.1543 | 728.7714 | 973.4787 | 1149.883 | 4.4414 | 17.0963 | 54.6841 | 58.2736 | 130.054 | 1103.5328
80 | 6174.7521 | 23.7217 | 48.5701 | 196.2233 | 729.0279 | 973.8214 | 1147.7103 | 4.433 | 17.064 | 54.5807 | 58.1635 | 129.8083 | 1103.6297
81 | 6176.9282 | 23.73 | 48.5872 | 196.2925 | 729.2849 | 974.1646 | 1145.5341 | 4.4246 | 17.0317 | 54.4772 | 58.0532 | 129.5622 | 1103.7268
82 | 6178.9146 | 23.7377 | 48.6029 | 196.3556 | 729.5194 | 974.4779 | 1143.5477 | 4.4169 | 17.0022 | 54.3828 | 57.9526 | 129.3375 | 1103.8154
83 | 6180.6832 | 23.7445 | 48.6168 | 196.4118 | 729.7282 | 974.7568 | 1141.7791 | 4.4101 | 16.9759 | 54.2987 | 57.8629 | 129.1375 | 1103.8943
84 | 6182.234 | 23.7504 | 48.629 | 196.4611 | 729.9113 | 975.0014 | 1140.2283 | 4.4041 | 16.9528 | 54.2249 | 57.7843 | 128.9621 | 1103.9634
85 | 6183.5673 | 23.7555 | 48.6395 | 196.5035 | 730.0687 | 975.2117 | 1138.895 | 4.399 | 16.933 | 54.1615 | 57.7168 | 128.8113 | 1104.0229
86 | 6184.6842 | 23.7598 | 48.6483 | 196.539 | 730.2006 | 975.3878 | 1137.7781 | 4.3947 | 16.9164 | 54.1084 | 57.6602 | 128.6849 | 1104.0727
87 | 6185.8188 | 23.7642 | 48.6572 | 196.575 | 730.3345 | 975.5667 | 1136.6435 | 4.3903 | 16.8995 | 54.0544 | 57.6027 | 128.5566 | 1104.1234
88 | 6186.8707 | 23.7682 | 48.6655 | 196.6084 | 730.4587 | 975.7326 | 1135.5916 | 4.3862 | 16.8839 | 54.0044 | 57.5494 | 128.4377 | 1104.1703
89 | 6187.506 | 23.7707 | 48.6705 | 196.6286 | 730.5337 | 975.8328 | 1134.9563 | 4.3838 | 16.8744 | 53.9742 | 57.5172 | 128.3658 | 1104.1986
90 | 6187.7253 | 23.7715 | 48.6722 | 196.6356 | 730.5596 | 975.8674 | 1134.737 | 4.3829 | 16.8712 | 53.9638 | 57.5061 | 128.341 | 1104.2084
91 | 6188.0385 | 23.7727 | 48.6746 | 196.6455 | 730.5966 | 975.9168 | 1134.4238 | 4.3817 | 16.8665 | 53.9489 | 57.4902 | 128.3056 | 1104.2224
92 | 6188.9543 | 23.7762 | 48.6818 | 196.6746 | 730.7047 | 976.0612 | 1133.508 | 4.3782 | 16.8529 | 53.9053 | 57.4438 | 128.202 | 1104.2632
93 | 6190.4717 | 23.7821 | 48.6938 | 196.7229 | 730.8839 | 976.3005 | 1131.9906 | 4.3723 | 16.8303 | 53.8332 | 57.3669 | 128.0304 | 1104.3309
94 | 6192.5897 | 23.7902 | 48.7104 | 196.7902 | 731.134 | 976.6346 | 1129.8726 | 4.3641 | 16.7988 | 53.7324 | 57.2595 | 127.7908 | 1104.4254
95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
103 | 6204.8684 | 23.8374 | 48.807 | 197.1804 | 732.5836 | 978.571 | 1117.594 | 4.3167 | 16.6163 | 53.1485 | 56.6373 | 126.4021 | 1104.9731
104 | 6207.3272 | 23.8468 | 48.8264 | 197.2585 | 732.8739 | 978.9588 | 1115.1352 | 4.3072 | 16.5797 | 53.0316 | 56.5127 | 126.124 | 1105.0828
105 | 6209.7603 | 23.8562 | 48.8455 | 197.3358 | 733.1612 | 979.3426 | 1112.702 | 4.2978 | 16.5435 | 52.9159 | 56.3894 | 125.8488 | 1105.1913
106 | 6212.1017 | 23.8652 | 48.8639 | 197.4102 | 733.4377 | 979.7118 | 1110.3606 | 4.2888 | 16.5087 | 52.8045 | 56.2707 | 125.584 | 1105.2958
107 | 6214.1813 | 23.8732 | 48.8803 | 197.4763 | 733.6832 | 980.0398 | 1108.281 | 4.2807 | 16.4778 | 52.7056 | 56.1653 | 125.3488 | 1105.3886
108 | 6215.9906 | 23.8801 | 48.8945 | 197.5338 | 733.8968 | 980.3251 | 1106.4717 | 4.2737 | 16.4509 | 52.6196 | 56.0736 | 125.1441 | 1105.4693
109 | 6217.5299 | 23.886 | 48.9066 | 197.5827 | 734.0785 | 980.5679 | 1104.9324 | 4.2678 | 16.428 | 52.5464 | 55.9956 | 124.97 | 1105.5379
110 | 6218.9841 | 23.8916 | 48.9181 | 197.6289 | 734.2502 | 980.7972 | 1103.4782 | 4.2622 | 16.4064 | 52.4772 | 55.9219 | 124.8056 | 1105.6028
111 | 6220.5379 | 23.8976 | 48.9303 | 197.6783 | 734.4337 | 981.0423 | 1101.9244 | 4.2562 | 16.3833 | 52.4033 | 55.8432 | 124.6298 | 1105.6721
112 | 6222.1909 | 23.9039 | 48.9433 | 197.7309 | 734.6289 | 981.303 | 1100.2714 | 4.2498 | 16.3587 | 52.3247 | 55.7594 | 124.4429 | 1105.7459
113 | 6223.9407 | 23.9106 | 48.957 | 197.7865 | 734.8354 | 981.5789 | 1098.5216 | 4.243 | 16.3327 | 52.2415 | 55.6707 | 124.245 | 1105.8239
114 | 6225.7855 | 23.9177 | 48.9716 | 197.8451 | 735.0532 | 981.8699 | 1096.6768 | 4.2359 | 16.3053 | 52.1538 | 55.5772 | 124.0363 | 1105.9062
115 | 6227.7249 | 23.9252 | 48.9868 | 197.9067 | 735.2822 | 982.1758 | 1094.7374 | 4.2284 | 16.2764 | 52.0615 | 55.479 | 123.817 | 1105.9927
116 | 6229.7587 | 23.933 | 49.0028 | 197.9713 | 735.5223 | 982.4965 | 1092.7036 | 4.2206 | 16.2462 | 51.9648 | 55.3759 | 123.5869 | 1106.0834
117 | 6231.6288 | 23.9402 | 49.0175 | 198.0308 | 735.7431 | 982.7914 | 1090.8336 | 4.2133 | 16.2184 | 51.8759 | 55.2811 | 123.3754 | 1106.1669
118 | 6233.5582 | 23.9476 | 49.0327 | 198.0921 | 735.9709 | 983.0957 | 1088.9042 | 4.2059 | 16.1897 | 51.7841 | 55.1833 | 123.1572 | 1106.2529
119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
127 | 6240.7781 | 23.9753 | 49.0895 | 198.3215 | 736.8234 | 984.2344 | 1081.6843 | 4.178 | 16.0824 | 51.4408 | 54.8175 | 122.3406 | 1106.575
128 | 6242.6135 | 23.9824 | 49.1039 | 198.3798 | 737.0401 | 984.5238 | 1079.8489 | 4.1709 | 16.0551 | 51.3535 | 54.7244 | 122.133 | 1106.6569
129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
136 | 6243.8336 | 23.9871 | 49.1135 | 198.4186 | 737.1841 | 984.7163 | 1078.6288 | 4.1662 | 16.0369 | 51.2955 | 54.6626 | 121.995 | 1106.7113
137 | 6244.2172 | 23.9885 | 49.1165 | 198.4308 | 737.2294 | 984.7768 | 1078.2452 | 4.1647 | 16.0312 | 51.2772 | 54.6432 | 121.9517 | 1106.7284
138 | 6244.906 | 23.9912 | 49.122 | 198.4527 | 737.3107 | 984.8854 | 1077.5563 | 4.1621 | 16.021 | 51.2445 | 54.6083 | 121.8737 | 1106.7591
139 | 6245.8194 | 23.9947 | 49.1291 | 198.4817 | 737.4186 | 985.0294 | 1076.6429 | 4.1585 | 16.0074 | 51.201 | 54.562 | 121.7704 | 1106.7999
140 | 6247.0371 | 23.9994 | 49.1387 | 198.5204 | 737.5623 | 985.2215 | 1075.4252 | 4.1538 | 15.9893 | 51.1431 | 54.5003 | 121.6327 | 1106.8542
141 | 6248.5284 | 24.0051 | 49.1504 | 198.5678 | 737.7384 | 985.4567 | 1073.934 | 4.1481 | 15.9671 | 51.0722 | 54.4247 | 121.464 | 1106.9207
142 | 6249.9972 | 24.0107 | 49.162 | 198.6145 | 737.9118 | 985.6883 | 1072.4651 | 4.1424 | 15.9453 | 51.0024 | 54.3502 | 121.2979 | 1106.9862
143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
151 | 6251.6888 | 24.0172 | 49.1753 | 198.6682 | 738.1115 | 985.9551 | 1070.7736 | 4.1359 | 15.9202 | 50.9219 | 54.2645 | 121.1066 | 1107.0617
152 | 6252.8938 | 24.0219 | 49.1848 | 198.7065 | 738.2538 | 986.1452 | 1069.5685 | 4.1312 | 15.9022 | 50.8646 | 54.2035 | 120.9703 | 1107.1155
153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
160 | 6250.9438 | 24.0144 | 49.1694 | 198.6446 | 738.0236 | 985.8376 | 1071.5185 | 4.1387 | 15.9312 | 50.9573 | 54.3023 | 121.1909 | 1107.0285
161 | 6250.9347 | 24.0143 | 49.1694 | 198.6443 | 738.0225 | 985.8362 | 1071.5277 | 4.1388 | 15.9314 | 50.9578 | 54.3027 | 121.1919 | 1107.0281
162 | 6250.6101 | 24.0131 | 49.1668 | 198.634 | 737.9842 | 985.785 | 1071.8523 | 4.14 | 15.9362 | 50.9732 | 54.3192 | 121.2286 | 1107.0136
163 | 6250.1706 | 24.0114 | 49.1634 | 198.62 | 737.9323 | 985.7157 | 1072.2918 | 4.1417 | 15.9427 | 50.9941 | 54.3415 | 121.2783 | 1106.994
164 | 6249.7368 | 24.0097 | 49.16 | 198.6062 | 737.8811 | 985.6472 | 1072.7256 | 4.1434 | 15.9492 | 51.0148 | 54.3634 | 121.3274 | 1106.9746
165 | 6249.7291 | 24.0097 | 49.1599 | 198.606 | 737.8802 | 985.646 | 1072.7333 | 4.1434 | 15.9493 | 51.0151 | 54.3638 | 121.3282 | 1106.9743
166 | 6250.1445 | 24.0113 | 49.1632 | 198.6192 | 737.9292 | 985.7116 | 1072.3178 | 4.1418 | 15.9431 | 50.9954 | 54.3428 | 121.2813 | 1106.9928
167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
175 | 6246.1972 | 23.9961 | 49.1321 | 198.4937 | 737.4632 | 985.089 | 1076.2651 | 4.1571 | 16.0018 | 51.1831 | 54.5428 | 121.7277 | 1106.8167
176 | 6246.7904 | 23.9984 | 49.1368 | 198.5126 | 737.5332 | 985.1826 | 1075.6719 | 4.1548 | 15.993 | 51.1549 | 54.5128 | 121.6606 | 1106.8432
177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
184 | 6232.7852 | 23.9446 | 49.0266 | 198.0675 | 735.8797 | 982.9738 | 1089.6772 | 4.2089 | 16.2012 | 51.8209 | 55.2225 | 123.2446 | 1106.2184
185 | 6230.8034 | 23.937 | 49.011 | 198.0045 | 735.6457 | 982.6613 | 1091.6589 | 4.2165 | 16.2307 | 51.9151 | 55.3229 | 123.4688 | 1106.13
186 | 6228.4434 | 23.9279 | 48.9925 | 197.9295 | 735.3671 | 982.2891 | 1094.019 | 4.2256 | 16.2658 | 52.0274 | 55.4425 | 123.7357 | 1106.0248
187 | 6225.9725 | 23.9184 | 48.973 | 197.851 | 735.0753 | 981.8994 | 1096.4898 | 4.2352 | 16.3025 | 52.1449 | 55.5678 | 124.0152 | 1105.9145
188 | 6223.4916 | 23.9089 | 48.9535 | 197.7722 | 734.7824 | 981.5081 | 1098.9707 | 4.2448 | 16.3394 | 52.2629 | 55.6935 | 124.2958 | 1105.8039
189 | 6220.9005 | 23.899 | 48.9331 | 197.6898 | 734.4765 | 981.0995 | 1101.5619 | 4.2548 | 16.3779 | 52.3861 | 55.8248 | 124.5888 | 1105.6883
190 | 6218.5004 | 23.8897 | 48.9143 | 197.6136 | 734.1931 | 980.7209 | 1103.962 | 4.264 | 16.4136 | 52.5002 | 55.9464 | 124.8603 | 1105.5812
191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
199 | 6207.102 | 23.846 | 48.8246 | 197.2514 | 732.8474 | 978.9233 | 1115.3603 | 4.3081 | 16.5831 | 53.0423 | 56.5241 | 126.1494 | 1105.0728
200 | 6207.1877 | 23.8463 | 48.8253 | 197.2541 | 732.8575 | 978.9368 | 1115.2746 | 4.3077 | 16.5818 | 53.0382 | 56.5197 | 126.1398 | 1105.0766
201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
208 | 6191.4909 | 23.786 | 48.7018 | 196.7553 | 731.0042 | 976.4613 | 1130.9714 | 4.3684 | 16.8152 | 53.7847 | 57.3152 | 127.9151 | 1104.3764
209 | 6189.8698 | 23.7798 | 48.689 | 196.7037 | 730.8128 | 976.2056 | 1132.5926 | 4.3746 | 16.8393 | 53.8618 | 57.3974 | 128.0985 | 1104.3041
210 | 6188.2024 | 23.7733 | 48.6759 | 196.6508 | 730.616 | 975.9427 | 1134.2599 | 4.3811 | 16.8641 | 53.9411 | 57.4819 | 128.287 | 1104.2297
211 | 6186.1887 | 23.7656 | 48.6601 | 196.5868 | 730.3782 | 975.6251 | 1136.2736 | 4.3889 | 16.894 | 54.0369 | 57.5839 | 128.5148 | 1104.1399
212 | 6183.9294 | 23.7569 | 48.6423 | 196.515 | 730.1115 | 975.2688 | 1138.5329 | 4.3976 | 16.9276 | 54.1443 | 57.6984 | 128.7703 | 1104.0391
213 | 6181.3248 | 23.7469 | 48.6218 | 196.4322 | 729.804 | 974.858 | 1141.1375 | 4.4076 | 16.9663 | 54.2682 | 57.8304 | 129.0649 | 1103.9229
214 | 6178.9769 | 23.7379 | 48.6034 | 196.3576 | 729.5268 | 974.4877 | 1143.4854 | 4.4167 | 17.0012 | 54.3798 | 57.9494 | 129.3305 | 1103.8182
215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
223 | 6170.7128 | 23.7062 | 48.5384 | 196.095 | 728.551 | 973.1844 | 1151.7495 | 4.4486 | 17.1241 | 54.7728 | 58.3682 | 130.2651 | 1103.4495
224 | 6171.517 | 23.7092 | 48.5447 | 196.1205 | 728.646 | 973.3112 | 1150.9453 | 4.4455 | 17.1121 | 54.7346 | 58.3275 | 130.1742 | 1103.4854
225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
232 | 6161.9366 | 23.6724 | 48.4693 | 195.8161 | 727.5149 | 971.8003 | 1160.5257 | 4.4825 | 17.2546 | 55.1902 | 58.813 | 131.2577 | 1103.058
233 | 6161.2858 | 23.6699 | 48.4642 | 195.7954 | 727.438 | 971.6976 | 1161.1765 | 4.485 | 17.2643 | 55.2211 | 58.8459 | 131.3313 | 1103.029
234 | 6160.331 | 23.6663 | 48.4567 | 195.765 | 727.3253 | 971.5471 | 1162.1313 | 4.4887 | 17.2785 | 55.2665 | 58.8943 | 131.4393 | 1102.9864
235 | 6158.9124 | 23.6608 | 48.4455 | 195.72 | 727.1578 | 971.3233 | 1163.5499 | 4.4942 | 17.2995 | 55.334 | 58.9662 | 131.5998 | 1102.9231
236 | 6157.2112 | 23.6543 | 48.4322 | 195.6659 | 726.957 | 971.055 | 1165.2512 | 4.5008 | 17.3248 | 55.4149 | 59.0524 | 131.7922 | 1102.8472
237 | 6155.3679 | 23.6472 | 48.4177 | 195.6073 | 726.7393 | 970.7643 | 1167.0944 | 4.5079 | 17.3522 | 55.5026 | 59.1459 | 132.0007 | 1102.765
238 | 6153.9041 | 23.6416 | 48.4061 | 195.5608 | 726.5665 | 970.5335 | 1168.5583 | 4.5136 | 17.374 | 55.5722 | 59.22 | 132.1662 | 1102.6997
239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
247 | 6154.9559 | 23.6456 | 48.4144 | 195.5942 | 726.6907 | 970.6993 | 1167.5064 | 4.5095 | 17.3584 | 55.5222 | 59.1667 | 132.0473 | 1102.7466
248 | 6156.8511 | 23.6529 | 48.4293 | 195.6545 | 726.9144 | 970.9982 | 1165.6112 | 4.5022 | 17.3302 | 55.432 | 59.0707 | 131.8329 | 1102.8312
249 | 6158.7704 | 23.6603 | 48.4444 | 195.7155 | 727.141 | 971.3009 | 1163.692 | 4.4948 | 17.3017 | 55.3408 | 58.9734 | 131.6159 | 1102.9168
250 | 6160.5254 | 23.667 | 48.4582 | 195.7712 | 727.3483 | 971.5777 | 1161.9369 | 4.488 | 17.2756 | 55.2573 | 58.8845 | 131.4174 | 1102.9951
251 | 6162.0662 | 23.6729 | 48.4703 | 195.8202 | 727.5302 | 971.8207 | 1160.3961 | 4.482 | 17.2527 | 55.184 | 58.8064 | 131.2431 | 1103.0638
252 | 6163.393 | 23.678 | 48.4808 | 195.8624 | 727.6868 | 972.0299 | 1159.0694 | 4.4769 | 17.2329 | 55.1209 | 58.7392 | 131.093 | 1103.123
253 | 6164.5058 | 23.6823 | 48.4895 | 195.8977 | 727.8182 | 972.2054 | 1157.9566 | 4.4726 | 17.2164 | 55.068 | 58.6828 | 130.9672 | 1103.1726
254 | 6165.4048 | 23.6858 | 48.4966 | 195.9263 | 727.9243 | 972.3472 | 1157.0575 | 4.4691 | 17.203 | 55.0253 | 58.6372 | 130.8655 | 1103.2127
255 | 6166.3241 | 23.6893 | 48.5038 | 195.9555 | 728.0329 | 972.4922 | 1156.1383 | 4.4656 | 17.1894 | 54.9815 | 58.5906 | 130.7615 | 1103.2537
256 | 6167.1631 | 23.6925 | 48.5104 | 195.9822 | 728.1319 | 972.6245 | 1155.2992 | 4.4623 | 17.1769 | 54.9416 | 58.5481 | 130.6666 | 1103.2912
257 | 6167.5881 | 23.6942 | 48.5138 | 195.9957 | 728.1821 | 972.6916 | 1154.8742 | 4.4607 | 17.1706 | 54.9214 | 58.5266 | 130.6186 | 1103.3101
258 | 6167.5995 | 23.6942 | 48.5139 | 195.996 | 728.1835 | 972.6934 | 1154.8628 | 4.4607 | 17.1704 | 54.9209 | 58.526 | 130.6173 | 1103.3106
259 | 6167.7049 | 23.6946 | 48.5147 | 195.9994 | 728.1959 | 972.71 | 1154.7574 | 4.4602 | 17.1688 | 54.9159 | 58.5206 | 130.6053 | 1103.3153
260 | 6168.412 | 23.6973 | 48.5203 | 196.0218 | 728.2794 | 972.8215 | 1154.0504 | 4.4575 | 17.1583 | 54.8822 | 58.4848 | 130.5254 | 1103.3469
261 | 6169.7197 | 23.7023 | 48.5305 | 196.0634 | 728.4338 | 973.0277 | 1152.7427 | 4.4525 | 17.1389 | 54.8201 | 58.4185 | 130.3775 | 1103.4052
262 | 6171.6269 | 23.7097 | 48.5455 | 196.124 | 728.659 | 973.3285 | 1150.8354 | 4.4451 | 17.1105 | 54.7294 | 58.3219 | 130.1618 | 1103.4903
263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
271 | 6184.7308 | 23.76 | 48.6486 | 196.5404 | 730.2061 | 975.3951 | 1137.7315 | 4.3945 | 16.9157 | 54.1062 | 57.6578 | 128.6797 | 1104.0748
272 | 6187.6255 | 23.7711 | 48.6714 | 196.6324 | 730.5479 | 975.8517 | 1134.8369 | 4.3833 | 16.8726 | 53.9685 | 57.5111 | 128.3523 | 1104.2039
273 | 6190.5577 | 23.7824 | 48.6945 | 196.7256 | 730.894 | 976.3141 | 1131.9046 | 4.372 | 16.829 | 53.8291 | 57.3625 | 128.0206 | 1104.3347
274 | 6193.4612 | 23.7936 | 48.7173 | 196.8179 | 731.2369 | 976.772 | 1129.0011 | 4.3608 | 16.7859 | 53.691 | 57.2154 | 127.6923 | 1104.4643
275 | 6196.0573 | 23.8035 | 48.7377 | 196.9004 | 731.5434 | 977.1814 | 1126.4051 | 4.3507 | 16.7473 | 53.5675 | 57.0838 | 127.3986 | 1104.5801
276 | 6198.3606 | 23.8124 | 48.7558 | 196.9736 | 731.8153 | 977.5447 | 1124.1017 | 4.3418 | 16.713 | 53.458 | 56.9671 | 127.1381 | 1104.6828
277 | 6200.3917 | 23.8202 | 48.7718 | 197.0381 | 732.0551 | 977.865 | 1122.0706 | 4.334 | 16.6828 | 53.3614 | 56.8641 | 126.9084 | 1104.7734
278 | 6202.3355 | 23.8276 | 48.7871 | 197.0999 | 732.2846 | 978.1716 | 1120.1268 | 4.3265 | 16.6539 | 53.269 | 56.7656 | 126.6886 | 1104.8601
279 | 6204.3765 | 23.8355 | 48.8032 | 197.1647 | 732.5256 | 978.4935 | 1118.0858 | 4.3186 | 16.6236 | 53.1719 | 56.6622 | 126.4577 | 1104.9512
280 | 6206.5145 | 23.8437 | 48.82 | 197.2327 | 732.778 | 978.8307 | 1115.9479 | 4.3103 | 16.5918 | 53.0702 | 56.5539 | 126.2159 | 1105.0466
281 | 6208.749 | 23.8523 | 48.8375 | 197.3037 | 733.0418 | 979.1831 | 1113.7134 | 4.3017 | 16.5586 | 52.964 | 56.4406 | 125.9632 | 1105.1462
282 | 6211.0796 | 23.8612 | 48.8559 | 197.3778 | 733.317 | 979.5506 | 1111.3827 | 4.2927 | 16.5239 | 52.8531 | 56.3225 | 125.6996 | 1105.2502
283 | 6213.506 | 23.8706 | 48.875 | 197.4549 | 733.6035 | 979.9333 | 1108.9564 | 4.2833 | 16.4879 | 52.7377 | 56.1995 | 125.4251 | 1105.3584
284 | 6216.0278 | 23.8802 | 48.8948 | 197.535 | 733.9012 | 980.331 | 1106.4346 | 4.2736 | 16.4504 | 52.6178 | 56.0717 | 125.1399 | 1105.4709
285 | 6218.3869 | 23.8893 | 48.9134 | 197.61 | 734.1797 | 980.703 | 1104.0755 | 4.2645 | 16.4153 | 52.5056 | 55.9522 | 124.8731 | 1105.5762
286 | 6220.8103 | 23.8986 | 48.9324 | 197.687 | 734.4658 | 981.0852 | 1101.6521 | 4.2551 | 16.3793 | 52.3904 | 55.8294 | 124.599 | 1105.6843
287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
295 | 6232.4993 | 23.9435 | 49.0244 | 198.0584 | 735.8459 | 982.9287 | 1089.9631 | 4.21 | 16.2055 | 51.8345 | 55.237 | 123.277 | 1106.2057
296 | 6234.8434 | 23.9525 | 49.0428 | 198.1329 | 736.1227 | 983.2984 | 1087.6189 | 4.2009 | 16.1706 | 51.723 | 55.1182 | 123.0118 | 1106.3103
297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
304 | 6240.0242 | 23.9724 | 49.0836 | 198.2976 | 736.7344 | 984.1155 | 1082.4382 | 4.1809 | 16.0936 | 51.4766 | 54.8557 | 122.4259 | 1106.5414
305 | 6240.9074 | 23.9758 | 49.0905 | 198.3256 | 736.8386 | 984.2548 | 1081.5549 | 4.1775 | 16.0805 | 51.4346 | 54.8109 | 122.326 | 1106.5808
306 | 6242.0948 | 23.9804 | 49.0998 | 198.3634 | 736.9788 | 984.442 | 1080.3675 | 4.1729 | 16.0628 | 51.3782 | 54.7507 | 122.1917 | 1106.6337
307 | 6243.5055 | 23.9858 | 49.1109 | 198.4082 | 737.1454 | 984.6645 | 1078.9568 | 4.1675 | 16.0418 | 51.3111 | 54.6792 | 122.0321 | 1106.6967
308 | 6245.2192 | 23.9924 | 49.1244 | 198.4627 | 737.3477 | 984.9348 | 1077.2431 | 4.1608 | 16.0163 | 51.2296 | 54.5924 | 121.8383 | 1106.7731
309 | 6247.2132 | 24.0001 | 49.1401 | 198.526 | 737.5831 | 985.2493 | 1075.2492 | 4.1531 | 15.9867 | 51.1348 | 54.4913 | 121.6128 | 1106.862
310 | 6249.1861 | 24.0076 | 49.1556 | 198.5887 | 737.8161 | 985.5604 | 1073.2762 | 4.1455 | 15.9574 | 51.0409 | 54.3913 | 121.3897 | 1106.9501
311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
319 | 6255.3922 | 24.0315 | 49.2044 | 198.7859 | 738.5488 | 986.5392 | 1067.0702 | 4.1216 | 15.8651 | 50.7458 | 54.0768 | 120.6877 | 1107.2269
320 | 6257.0924 | 24.038 | 49.2178 | 198.84 | 738.7495 | 986.8073 | 1065.37 | 4.115 | 15.8398 | 50.6649 | 53.9907 | 120.4954 | 1107.3027
321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
328 | 6258.9144 | 24.045 | 49.2321 | 198.8979 | 738.9646 | 987.0946 | 1063.548 | 4.1079 | 15.8127 | 50.5783 | 53.8983 | 120.2894 | 1107.384
329 | 6259.3464 | 24.0467 | 49.2355 | 198.9116 | 739.0156 | 987.1628 | 1063.1159 | 4.1063 | 15.8063 | 50.5578 | 53.8764 | 120.2405 | 1107.4033
330 | 6259.4609 | 24.0471 | 49.2364 | 198.9152 | 739.0292 | 987.1808 | 1063.0014 | 4.1058 | 15.8046 | 50.5523 | 53.8706 | 120.2276 | 1107.4084
331 | 6259.4584 | 24.0471 | 49.2364 | 198.9152 | 739.0289 | 987.1804 | 1063.0039 | 4.1058 | 15.8046 | 50.5524 | 53.8708 | 120.2278 | 1107.4083
332 | 6259.4594 | 24.0471 | 49.2364 | 198.9152 | 739.029 | 987.1806 | 1063.0029 | 4.1058 | 15.8046 | 50.5524 | 53.8707 | 120.2277 | 1107.4083
333 | 6259.8845 | 24.0487 | 49.2398 | 198.9287 | 739.0792 | 987.2477 | 1062.5778 | 4.1042 | 15.7983 | 50.5322 | 53.8492 | 120.1796 | 1107.4273
334 | 6260.7329 | 24.052 | 49.2464 | 198.9557 | 739.1794 | 987.3815 | 1061.7294 | 4.1009 | 15.7857 | 50.4918 | 53.8062 | 120.0837 | 1107.4651
335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
343 | 6261.0947 | 24.0534 | 49.2493 | 198.9672 | 739.2221 | 987.4385 | 1061.3676 | 4.0995 | 15.7803 | 50.4746 | 53.7878 | 120.0428 | 1107.4813
344 | 6262.1452 | 24.0574 | 49.2576 | 199.0005 | 739.3461 | 987.6042 | 1060.3171 | 4.0955 | 15.7647 | 50.4247 | 53.7346 | 119.924 | 1107.5281
345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
352 | 6251.7227 | 24.0174 | 49.1756 | 198.6693 | 738.1155 | 985.9604 | 1070.7397 | 4.1357 | 15.9197 | 50.9203 | 54.2628 | 121.1028 | 1107.0632
353 | 6250.1622 | 24.0114 | 49.1633 | 198.6197 | 737.9313 | 985.7143 | 1072.3001 | 4.1418 | 15.9429 | 50.9945 | 54.3419 | 121.2793 | 1106.9936
354 | 6248.2215 | 24.0039 | 49.148 | 198.5581 | 737.7022 | 985.4083 | 1074.2408 | 4.1493 | 15.9717 | 51.0868 | 54.4402 | 121.4988 | 1106.907
355 | 6246.1681 | 23.996 | 49.1319 | 198.4928 | 737.4597 | 985.0844 | 1076.2942 | 4.1572 | 16.0022 | 51.1845 | 54.5443 | 121.731 | 1106.8154
356 | 6244.1027 | 23.9881 | 49.1156 | 198.4272 | 737.2159 | 984.7587 | 1078.3597 | 4.1652 | 16.0329 | 51.2827 | 54.649 | 121.9646 | 1106.7233
357 | 6241.925 | 23.9797 | 49.0985 | 198.358 | 736.9588 | 984.4152 | 1080.5374 | 4.1736 | 16.0653 | 51.3863 | 54.7593 | 122.2109 | 1106.6262
358 | 6239.9361 | 23.9721 | 49.0829 | 198.2948 | 736.724 | 984.1016 | 1082.5262 | 4.1813 | 16.0949 | 51.4808 | 54.8601 | 122.4358 | 1106.5374
359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
367 | 6232.4378 | 23.9433 | 49.0239 | 198.0565 | 735.8387 | 982.919 | 1090.0245 | 4.2102 | 16.2064 | 51.8374 | 55.2401 | 123.2839 | 1106.2029
368 | 6232.9203 | 23.9451 | 49.0277 | 198.0718 | 735.8956 | 982.9951 | 1089.542 | 4.2084 | 16.1992 | 51.8145 | 55.2157 | 123.2294 | 1106.2245
369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
376 | 6220.1793 | 23.8962 | 48.9275 | 197.6669 | 734.3913 | 980.9857 | 1102.283 | 4.2576 | 16.3886 | 52.4204 | 55.8614 | 124.6704 | 1105.6561
377 | 6218.6913 | 23.8905 | 48.9158 | 197.6196 | 734.2157 | 980.7511 | 1103.7711 | 4.2633 | 16.4108 | 52.4912 | 55.9368 | 124.8387 | 1105.5897
378 | 6217.0927 | 23.8843 | 48.9032 | 197.5688 | 734.0269 | 980.4989 | 1105.3696 | 4.2695 | 16.4345 | 52.5672 | 56.0178 | 125.0195 | 1105.5184
379 | 6215.0835 | 23.8766 | 48.8874 | 197.505 | 733.7897 | 980.1821 | 1107.3788 | 4.2772 | 16.4644 | 52.6627 | 56.1196 | 125.2467 | 1105.4288
380 | 6212.7646 | 23.8677 | 48.8691 | 197.4313 | 733.5159 | 979.8164 | 1109.6977 | 4.2862 | 16.4989 | 52.773 | 56.2371 | 125.509 | 1105.3254
381 | 6210.0364 | 23.8572 | 48.8477 | 197.3446 | 733.1938 | 979.3861 | 1112.4259 | 4.2967 | 16.5394 | 52.9027 | 56.3754 | 125.8176 | 1105.2037
382 | 6207.5009 | 23.8475 | 48.8277 | 197.264 | 732.8945 | 978.9862 | 1114.9614 | 4.3065 | 16.5771 | 53.0233 | 56.5039 | 126.1043 | 1105.0906
383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
391 | 6195.0742 | 23.7997 | 48.73 | 196.8691 | 731.4273 | 977.0264 | 1127.3881 | 4.3545 | 16.7619 | 53.6143 | 57.1336 | 127.5098 | 1104.5362
392 | 6195.0732 | 23.7997 | 48.73 | 196.8691 | 731.4272 | 977.0262 | 1127.3891 | 4.3545 | 16.7619 | 53.6143 | 57.1337 | 127.5099 | 1104.5362
393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
400 | 6176.8551 | 23.7298 | 48.5867 | 196.2902 | 729.2762 | 974.1531 | 1145.6073 | 4.4249 | 17.0328 | 54.4807 | 58.0569 | 129.5704 | 1103.7235
401 | 6174.8248 | 23.722 | 48.5707 | 196.2256 | 729.0365 | 973.8329 | 1147.6376 | 4.4327 | 17.063 | 54.5773 | 58.1598 | 129.8001 | 1103.6329
402 | 6172.4285 | 23.7127 | 48.5519 | 196.1495 | 728.7536 | 973.4549 | 1150.0338 | 4.442 | 17.0986 | 54.6912 | 58.2813 | 130.0711 | 1103.526
403 | 6169.5823 | 23.7018 | 48.5295 | 196.059 | 728.4176 | 973.0061 | 1152.88 | 4.453 | 17.1409 | 54.8266 | 58.4255 | 130.393 | 1103.3991
404 | 6166.492 | 23.6899 | 48.5052 | 195.9608 | 728.0527 | 972.5187 | 1155.9704 | 4.4649 | 17.1869 | 54.9736 | 58.5821 | 130.7425 | 1103.2612
405 | 6163.2601 | 23.6775 | 48.4797 | 195.8581 | 727.6711 | 972.009 | 1159.2023 | 4.4774 | 17.2349 | 55.1273 | 58.7459 | 131.1081 | 1103.117
406 | 6160.4082 | 23.6666 | 48.4573 | 195.7675 | 727.3344 | 971.5592 | 1162.0541 | 4.4884 | 17.2773 | 55.2629 | 58.8904 | 131.4306 | 1102.9898
407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
415 | 6149.1757 | 23.6234 | 48.3689 | 195.4106 | 726.0082 | 969.7877 | 1173.2867 | 4.5318 | 17.4443 | 55.7971 | 59.4597 | 132.701 | 1102.4888
416 | 6149.7212 | 23.6255 | 48.3732 | 195.4279 | 726.0726 | 969.8738 | 1172.7411 | 4.5297 | 17.4362 | 55.7711 | 59.432 | 132.6393 | 1102.5131
417 | 6150.2874 | 23.6277 | 48.3777 | 195.4459 | 726.1395 | 969.9631 | 1172.1749 | 4.5275 | 17.4278 | 55.7442 | 59.4033 | 132.5753 | 1102.5384
418 | 6150.6838 | 23.6292 | 48.3808 | 195.4585 | 726.1863 | 970.0256 | 1171.7786 | 4.526 | 17.4219 | 55.7253 | 59.3832 | 132.5305 | 1102.556
419 | 6150.8692 | 23.6299 | 48.3823 | 195.4644 | 726.2082 | 970.0548 | 1171.5932 | 4.5253 | 17.4191 | 55.7165 | 59.3738 | 132.5095 | 1102.5643
420 | 6150.8439 | 23.6298 | 48.3821 | 195.4636 | 726.2052 | 970.0508 | 1171.6184 | 4.5254 | 17.4195 | 55.7177 | 59.3751 | 132.5124 | 1102.5632
421 | 6150.6082 | 23.6289 | 48.3802 | 195.4561 | 726.1774 | 970.0137 | 1171.8541 | 4.5263 | 17.423 | 55.7289 | 59.3871 | 132.539 | 1102.5527
422 | 6150.1625 | 23.6272 | 48.3767 | 195.4419 | 726.1247 | 969.9434 | 1172.2999 | 4.528 | 17.4296 | 55.7501 | 59.4097 | 132.5894 | 1102.5328
423 | 6149.7406 | 23.6256 | 48.3734 | 195.4285 | 726.0749 | 969.8768 | 1172.7217 | 4.5296 | 17.4359 | 55.7702 | 59.431 | 132.6371 | 1102.514
424 | 6149.2425 | 23.6237 | 48.3695 | 195.4127 | 726.0161 | 969.7983 | 1173.2199 | 4.5316 | 17.4433 | 55.7939 | 59.4563 | 132.6935 | 1102.4917
425 | 6148.3342 | 23.6202 | 48.3623 | 195.3838 | 725.9089 | 969.655 | 1174.1281 | 4.5351 | 17.4568 | 55.8371 | 59.5023 | 132.7962 | 1102.4512
426 | 6147.0166 | 23.6151 | 48.352 | 195.3419 | 725.7533 | 969.4472 | 1175.4457 | 4.5402 | 17.4764 | 55.8997 | 59.5691 | 132.9452 | 1102.3925
427 | 6145.7995 | 23.6104 | 48.3424 | 195.3033 | 725.6096 | 969.2553 | 1176.6628 | 4.5449 | 17.4945 | 55.9576 | 59.6308 | 133.0829 | 1102.3382
428 | 6145.1898 | 23.6081 | 48.3376 | 195.2839 | 725.5376 | 969.1591 | 1177.2725 | 4.5472 | 17.5036 | 55.9866 | 59.6617 | 133.1518 | 1102.311
429 | 6145.1852 | 23.6081 | 48.3376 | 195.2837 | 725.5371 | 969.1584 | 1177.2771 | 4.5472 | 17.5036 | 55.9868 | 59.6619 | 133.1524 | 1102.3108
430 | 6145.7846 | 23.6104 | 48.3423 | 195.3028 | 725.6079 | 969.2529 | 1176.6777 | 4.5449 | 17.4947 | 55.9583 | 59.6315 | 133.0846 | 1102.3375
431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
439 | 6147.0728 | 23.6153 | 48.3524 | 195.3437 | 725.76 | 969.4561 | 1175.3895 | 4.5399 | 17.4756 | 55.8971 | 59.5662 | 132.9389 | 1102.395
440 | 6148.7154 | 23.6216 | 48.3653 | 195.3959 | 725.9539 | 969.7151 | 1173.747 | 4.5336 | 17.4512 | 55.8189 | 59.483 | 132.7531 | 1102.4682
441 | 6150.4009 | 23.6281 | 48.3786 | 195.4495 | 726.1529 | 969.981 | 1172.0615 | 4.5271 | 17.4261 | 55.7388 | 59.3976 | 132.5625 | 1102.5434
442 | 6152.0609 | 23.6345 | 48.3916 | 195.5022 | 726.3489 | 970.2428 | 1170.4015 | 4.5207 | 17.4014 | 55.6598 | 59.3135 | 132.3747 | 1102.6175
443 | 6153.5243 | 23.6401 | 48.4032 | 195.5487 | 726.5217 | 970.4736 | 1168.938 | 4.515 | 17.3797 | 55.5902 | 59.2393 | 132.2092 | 1102.6828
444 | 6154.7831 | 23.645 | 48.4131 | 195.5887 | 726.6703 | 970.6721 | 1167.6792 | 4.5102 | 17.3609 | 55.5304 | 59.1755 | 132.0668 | 1102.7389
445 | 6155.8374 | 23.649 | 48.4213 | 195.6222 | 726.7948 | 970.8384 | 1166.6249 | 4.5061 | 17.3453 | 55.4802 | 59.1221 | 131.9476 | 1102.7859
446 | 6156.8722 | 23.653 | 48.4295 | 195.6551 | 726.9169 | 971.0016 | 1165.5902 | 4.5021 | 17.3299 | 55.431 | 59.0696 | 131.8305 | 1102.8321
447 | 6158.072 | 23.6576 | 48.4389 | 195.6933 | 727.0586 | 971.1908 | 1164.3904 | 4.4975 | 17.312 | 55.374 | 59.0088 | 131.6948 | 1102.8856
448 | 6159.4364 | 23.6628 | 48.4497 | 195.7366 | 727.2197 | 971.406 | 1163.0259 | 4.4922 | 17.2918 | 55.3091 | 58.9397 | 131.5405 | 1102.9465
449 | 6160.9651 | 23.6687 | 48.4617 | 195.7852 | 727.4002 | 971.647 | 1161.4973 | 4.4863 | 17.269 | 55.2364 | 58.8622 | 131.3676 | 1103.0147
450 | 6162.6575 | 23.6752 | 48.475 | 195.839 | 727.6 | 971.914 | 1159.8048 | 4.4797 | 17.2439 | 55.1559 | 58.7764 | 131.1762 | 1103.0902
451 | 6164.5134 | 23.6823 | 48.4896 | 195.898 | 727.8191 | 972.2066 | 1157.949 | 4.4726 | 17.2163 | 55.0677 | 58.6824 | 130.9663 | 1103.173
452 | 6166.5321 | 23.6901 | 48.5055 | 195.9621 | 728.0574 | 972.525 | 1155.9302 | 4.4648 | 17.1863 | 54.9716 | 58.5801 | 130.738 | 1103.263
453 | 6168.4557 | 23.6975 | 48.5206 | 196.0232 | 728.2846 | 972.8284 | 1154.0066 | 4.4573 | 17.1577 | 54.8802 | 58.4826 | 130.5204 | 1103.3488
454 | 6170.5112 | 23.7054 | 48.5368 | 196.0886 | 728.5272 | 973.1526 | 1151.9511 | 4.4494 | 17.1271 | 54.7824 | 58.3784 | 130.2879 | 1103.4405
455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
463 | 6181.4071 | 23.7472 | 48.6225 | 196.4348 | 729.8137 | 974.871 | 1141.0552 | 4.4073 | 16.9651 | 54.2642 | 57.8262 | 129.0556 | 1103.9266
464 | 6184.0528 | 23.7574 | 48.6433 | 196.5189 | 730.126 | 975.2882 | 1138.4096 | 4.3971 | 16.9258 | 54.1384 | 57.6922 | 128.7564 | 1104.0446
465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
472 | 6193.624 | 23.7942 | 48.7186 | 196.823 | 731.2561 | 976.7977 | 1128.8384 | 4.3601 | 16.7835 | 53.6833 | 57.2071 | 127.6738 | 1104.4715
473 | 6195.3134 | 23.8007 | 48.7319 | 196.8767 | 731.4555 | 977.0641 | 1127.149 | 4.3536 | 16.7583 | 53.6029 | 57.1215 | 127.4828 | 1104.5469
474 | 6197.2806 | 23.8082 | 48.7473 | 196.9392 | 731.6878 | 977.3744 | 1125.1817 | 4.346 | 16.7291 | 53.5094 | 57.0218 | 127.2603 | 1104.6346
475 | 6199.4742 | 23.8167 | 48.7646 | 197.009 | 731.9468 | 977.7203 | 1122.9881 | 4.3375 | 16.6965 | 53.405 | 56.9106 | 127.0122 | 1104.7325
476 | 6201.9739 | 23.8263 | 48.7843 | 197.0884 | 732.2419 | 978.1146 | 1120.4884 | 4.3279 | 16.6593 | 53.2862 | 56.784 | 126.7294 | 1104.844
477 | 6204.7534 | 23.8369 | 48.8061 | 197.1767 | 732.5701 | 978.5529 | 1117.7089 | 4.3171 | 16.618 | 53.154 | 56.6431 | 126.4151 | 1104.968
478 | 6207.5137 | 23.8475 | 48.8278 | 197.2644 | 732.896 | 978.9882 | 1114.9486 | 4.3065 | 16.5769 | 53.0227 | 56.5032 | 126.1029 | 1105.0911
479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
487 | 6220.5405 | 23.8976 | 48.9303 | 197.6784 | 734.434 | 981.0427 | 1101.9218 | 4.2562 | 16.3833 | 52.4032 | 55.843 | 124.6295 | 1105.6722
488 | 6223.0517 | 23.9072 | 48.9501 | 197.7582 | 734.7305 | 981.4387 | 1099.4107 | 4.2465 | 16.3459 | 52.2838 | 55.7158 | 124.3455 | 1105.7842
489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
496 | 6231.2357 | 23.9387 | 49.0144 | 198.0183 | 735.6967 | 982.7294 | 1091.2266 | 4.2149 | 16.2243 | 51.8946 | 55.301 | 123.4199 | 1106.1493
497 | 6232.5126 | 23.9436 | 49.0245 | 198.0589 | 735.8475 | 982.9308 | 1089.9497 | 4.2099 | 16.2053 | 51.8339 | 55.2363 | 123.2755 | 1106.2063
498 | 6233.4745 | 23.9473 | 49.032 | 198.0894 | 735.9611 | 983.0825 | 1088.9879 | 4.2062 | 16.191 | 51.7881 | 55.1876 | 123.1667 | 1106.2492
499 | 6234.3218 | 23.9505 | 49.0387 | 198.1164 | 736.0611 | 983.2162 | 1088.1405 | 4.2029 | 16.1784 | 51.7478 | 55.1446 | 123.0708 | 1106.287
500 | 6235.1751 | 23.9538 | 49.0454 | 198.1435 | 736.1618 | 983.3507 | 1087.2872 | 4.1996 | 16.1657 | 51.7072 | 55.1014 | 122.9743 | 1106.3251
501 | 6236.4547 | 23.9587 | 49.0555 | 198.1841 | 736.3129 | 983.5525 | 1086.0076 | 4.1947 | 16.1467 | 51.6464 | 55.0365 | 122.8296 | 1106.3821
502 | 6238.1599 | 23.9653 | 49.0689 | 198.2383 | 736.5142 | 983.8215 | 1084.3024 | 4.1881 | 16.1213 | 51.5653 | 54.9501 | 122.6367 | 1106.4582
503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
511 | 6245.854 | 23.9948 | 49.1294 | 198.4828 | 737.4227 | 985.0349 | 1076.6084 | 4.1584 | 16.0069 | 51.1994 | 54.5602 | 121.7665 | 1106.8014
512 | 6247.7401 | 24.0021 | 49.1442 | 198.5428 | 737.6453 | 985.3324 | 1074.7222 | 4.1511 | 15.9789 | 51.1097 | 54.4646 | 121.5532 | 1106.8856
513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
520 | 6244.2774 | 23.9888 | 49.117 | 198.4327 | 737.2365 | 984.7862 | 1078.185 | 4.1645 | 16.0303 | 51.2744 | 54.6401 | 121.9448 | 1106.7311
521 | 6243.603 | 23.9862 | 49.1117 | 198.4113 | 737.1569 | 984.6799 | 1078.8593 | 4.1671 | 16.0404 | 51.3064 | 54.6743 | 122.0211 | 1106.701
522 | 6242.5491 | 23.9821 | 49.1034 | 198.3778 | 737.0325 | 984.5137 | 1079.9133 | 4.1712 | 16.056 | 51.3566 | 54.7277 | 122.1403 | 1106.654
523 | 6241.3829 | 23.9777 | 49.0942 | 198.3407 | 736.8948 | 984.3298 | 1081.0794 | 4.1757 | 16.0734 | 51.412 | 54.7868 | 122.2722 | 1106.602
524 | 6240.2052 | 23.9731 | 49.085 | 198.3033 | 736.7557 | 984.144 | 1082.2571 | 4.1802 | 16.0909 | 51.468 | 54.8465 | 122.4054 | 1106.5494
525 | 6238.9156 | 23.9682 | 49.0748 | 198.2623 | 736.6035 | 983.9406 | 1083.5468 | 4.1852 | 16.1101 | 51.5294 | 54.9118 | 122.5513 | 1106.4919
526 | 6237.8151 | 23.9639 | 49.0662 | 198.2274 | 736.4735 | 983.7671 | 1084.6472 | 4.1894 | 16.1264 | 51.5817 | 54.9676 | 122.6757 | 1106.4428
527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
535 | 6237.8529 | 23.9641 | 49.0665 | 198.2286 | 736.478 | 983.773 | 1084.6094 | 4.1893 | 16.1259 | 51.5799 | 54.9657 | 122.6715 | 1106.4445
536 | 6239.1495 | 23.9691 | 49.0767 | 198.2698 | 736.6311 | 983.9775 | 1083.3128 | 4.1843 | 16.1066 | 51.5182 | 54.9 | 122.5248 | 1106.5023
537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
544 | 6233.2669 | 23.9465 | 49.0304 | 198.0828 | 735.9365 | 983.0498 | 1089.1955 | 4.207 | 16.1941 | 51.798 | 55.1981 | 123.1902 | 1106.2399
545 | 6232.6222 | 23.944 | 49.0253 | 198.0623 | 735.8604 | 982.9481 | 1089.8402 | 4.2095 | 16.2036 | 51.8287 | 55.2308 | 123.2631 | 1106.2112
546 | 6231.8646 | 23.9411 | 49.0194 | 198.0383 | 735.771 | 982.8286 | 1090.5978 | 4.2124 | 16.2149 | 51.8647 | 55.2692 | 123.3488 | 1106.1774
547 | 6230.6939 | 23.9366 | 49.0102 | 198.0011 | 735.6328 | 982.644 | 1091.7684 | 4.217 | 16.2323 | 51.9204 | 55.3285 | 123.4812 | 1106.1252
548 | 6229.2111 | 23.9309 | 48.9985 | 197.9539 | 735.4577 | 982.4101 | 1093.2512 | 4.2227 | 16.2544 | 51.9909 | 55.4036 | 123.6489 | 1106.059
549 | 6227.3164 | 23.9236 | 48.9836 | 197.8937 | 735.234 | 982.1113 | 1095.1459 | 4.23 | 16.2825 | 52.081 | 55.4997 | 123.8632 | 1105.9745
550 | 6225.6118 | 23.9171 | 48.9702 | 197.8396 | 735.0327 | 981.8425 | 1096.8505 | 4.2366 | 16.3079 | 52.162 | 55.586 | 124.056 | 1105.8984
551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
559 | 6220.3963 | 23.897 | 48.9292 | 197.6738 | 734.417 | 981.0199 | 1102.0661 | 4.2567 | 16.3854 | 52.4101 | 55.8504 | 124.6458 | 1105.6658
560 | 6221.1443 | 23.8999 | 48.935 | 197.6976 | 734.5053 | 981.1379 | 1101.318 | 4.2538 | 16.3743 | 52.3745 | 55.8124 | 124.5612 | 1105.6992
561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
568 | 6209.4349 | 23.8549 | 48.8429 | 197.3255 | 733.1228 | 979.2912 | 1113.0275 | 4.2991 | 16.5484 | 52.9314 | 56.4059 | 125.8856 | 1105.1768
569 | 6208.1724 | 23.8501 | 48.833 | 197.2854 | 732.9737 | 979.0921 | 1114.2899 | 4.3039 | 16.5672 | 52.9914 | 56.4698 | 126.0284 | 1105.1205
570 | 6206.54 | 23.8438 | 48.8202 | 197.2335 | 732.781 | 978.8347 | 1115.9223 | 4.3102 | 16.5914 | 53.069 | 56.5526 | 126.213 | 1105.0477
571 | 6204.378 | 23.8355 | 48.8032 | 197.1648 | 732.5258 | 978.4937 | 1118.0843 | 4.3186 | 16.6236 | 53.1718 | 56.6621 | 126.4575 | 1104.9512
572 | 6201.8678 | 23.8258 | 48.7834 | 197.085 | 732.2294 | 978.0978 | 1120.5945 | 4.3283 | 16.6609 | 53.2912 | 56.7893 | 126.7414 | 1104.8393
573 | 6199.1502 | 23.8154 | 48.762 | 196.9987 | 731.9085 | 977.6692 | 1123.3121 | 4.3388 | 16.7013 | 53.4205 | 56.9271 | 127.0488 | 1104.718
574 | 6196.7468 | 23.8062 | 48.7431 | 196.9223 | 731.6248 | 977.2902 | 1125.7156 | 4.3481 | 16.737 | 53.5348 | 57.0489 | 127.3206 | 1104.6108
575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
583 | 6186.5809 | 23.7671 | 48.6632 | 196.5992 | 730.4245 | 975.6869 | 1135.8815 | 4.3873 | 16.8882 | 54.0182 | 57.5641 | 128.4704 | 1104.1573
584 | 6186.8631 | 23.7682 | 48.6654 | 196.6082 | 730.4578 | 975.7314 | 1135.5992 | 4.3862 | 16.884 | 54.0048 | 57.5497 | 128.4385 | 1104.1699
585 | 6187.1196 | 23.7692 | 48.6674 | 196.6163 | 730.4881 | 975.7719 | 1135.3427 | 4.3853 | 16.8802 | 53.9926 | 57.5367 | 128.4095 | 1104.1814
586 | 6187.1813 | 23.7694 | 48.6679 | 196.6183 | 730.4954 | 975.7816 | 1135.2811 | 4.385 | 16.8792 | 53.9897 | 57.5336 | 128.4025 | 1104.1841
587 | 6186.9674 | 23.7686 | 48.6662 | 196.6115 | 730.4701 | 975.7479 | 1135.495 | 4.3858 | 16.8824 | 53.9998 | 57.5445 | 128.4267 | 1104.1746
588 | 6186.4782 | 23.7667 | 48.6624 | 196.596 | 730.4124 | 975.6707 | 1135.9841 | 4.3877 | 16.8897 | 54.0231 | 57.5693 | 128.482 | 1104.1528
589 | 6185.7143 | 23.7638 | 48.6564 | 196.5717 | 730.3222 | 975.5503 | 1136.748 | 4.3907 | 16.9011 | 54.0594 | 57.608 | 128.5684 | 1104.1187
590 | 6184.6758 | 23.7598 | 48.6482 | 196.5387 | 730.1996 | 975.3865 | 1137.7865 | 4.3947 | 16.9165 | 54.1088 | 57.6606 | 128.6859 | 1104.0724
591 | 6183.5943 | 23.7556 | 48.6397 | 196.5043 | 730.0719 | 975.2159 | 1138.8681 | 4.3989 | 16.9326 | 54.1602 | 57.7154 | 128.8082 | 1104.0241
592 | 6182.3689 | 23.7509 | 48.63 | 196.4654 | 729.9272 | 975.0226 | 1140.0935 | 4.4036 | 16.9508 | 54.2185 | 57.7775 | 128.9468 | 1103.9695
593 | 6180.6661 | 23.7444 | 48.6166 | 196.4113 | 729.7262 | 974.7541 | 1141.7963 | 4.4102 | 16.9761 | 54.2995 | 57.8638 | 129.1394 | 1103.8935
594 | 6178.4868 | 23.736 | 48.5995 | 196.342 | 729.4689 | 974.4104 | 1143.9756 | 4.4186 | 17.0085 | 54.4031 | 57.9742 | 129.3859 | 1103.7963
595 | 6176.3411 | 23.7278 | 48.5826 | 196.2738 | 729.2155 | 974.072 | 1146.1213 | 4.4269 | 17.0404 | 54.5052 | 58.083 | 129.6286 | 1103.7006
596 | 6174.7381 | 23.7216 | 48.57 | 196.2229 | 729.0263 | 973.8192 | 1147.7242 | 4.4331 | 17.0643 | 54.5814 | 58.1642 | 129.8099 | 1103.6291
597 | 6173.6772 | 23.7175 | 48.5617 | 196.1892 | 728.901 | 973.6519 | 1148.7851 | 4.4372 | 17.08 | 54.6319 | 58.218 | 129.9299 | 1103.5817
598 | 6173.1576 | 23.7155 | 48.5576 | 196.1727 | 728.8397 | 973.5699 | 1149.3048 | 4.4392 | 17.0878 | 54.6566 | 58.2443 | 129.9886 | 1103.5586
599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
607 | 6163.6939 | 23.6792 | 48.4831 | 195.8719 | 727.7224 | 972.0774 | 1158.7684 | 4.4757 | 17.2285 | 55.1066 | 58.7239 | 131.059 | 1103.1364
608 | 6164.1253 | 23.6809 | 48.4865 | 195.8856 | 727.7733 | 972.1454 | 1158.337 | 4.4741 | 17.222 | 55.0861 | 58.7021 | 131.0102 | 1103.1556
609 | 6164.6001 | 23.6827 | 48.4903 | 195.9007 | 727.8293 | 972.2203 | 1157.8622 | 4.4722 | 17.215 | 55.0635 | 58.678 | 130.9565 | 1103.1768
610 | 6165.0792 | 23.6845 | 48.494 | 195.9159 | 727.8859 | 972.2959 | 1157.3831 | 4.4704 | 17.2079 | 55.0407 | 58.6537 | 130.9023 | 1103.1982
611 | 6165.3782 | 23.6857 | 48.4964 | 195.9254 | 727.9212 | 972.343 | 1157.0842 | 4.4692 | 17.2034 | 55.0265 | 58.6386 | 130.8685 | 1103.2115
612 | 6165.4732 | 23.686 | 48.4971 | 195.9285 | 727.9324 | 972.358 | 1156.9891 | 4.4689 | 17.202 | 55.022 | 58.6337 | 130.8577 | 1103.2158
613 | 6165.3648 | 23.6856 | 48.4963 | 195.925 | 727.9196 | 972.3409 | 1157.0976 | 4.4693 | 17.2036 | 55.0272 | 58.6392 | 130.87 | 1103.2109
614 | 6165.2378 | 23.6851 | 48.4953 | 195.921 | 727.9046 | 972.3209 | 1157.2246 | 4.4698 | 17.2055 | 55.0332 | 58.6457 | 130.8844 | 1103.2053
615 | 6165.2769 | 23.6853 | 48.4956 | 195.9222 | 727.9092 | 972.3271 | 1157.1854 | 4.4696 | 17.2049 | 55.0313 | 58.6437 | 130.88 | 1103.207
616 | 6165.4819 | 23.6861 | 48.4972 | 195.9287 | 727.9334 | 972.3594 | 1156.9804 | 4.4688 | 17.2019 | 55.0216 | 58.6333 | 130.8568 | 1103.2162
617 | 6165.8525 | 23.6875 | 48.5001 | 195.9405 | 727.9772 | 972.4178 | 1156.6099 | 4.4674 | 17.1964 | 55.004 | 58.6145 | 130.8149 | 1103.2327
618 | 6166.3882 | 23.6895 | 48.5043 | 195.9575 | 728.0405 | 972.5023 | 1156.0741 | 4.4653 | 17.1884 | 54.9785 | 58.5874 | 130.7543 | 1103.2566
619 | 6167.0889 | 23.6922 | 48.5099 | 195.9798 | 728.1232 | 972.6128 | 1155.3735 | 4.4626 | 17.178 | 54.9452 | 58.5519 | 130.675 | 1103.2878
620 | 6167.9541 | 23.6956 | 48.5167 | 196.0073 | 728.2253 | 972.7493 | 1154.5083 | 4.4593 | 17.1651 | 54.904 | 58.508 | 130.5772 | 1103.3264
621 | 6168.7258 | 23.6985 | 48.5227 | 196.0318 | 728.3164 | 972.871 | 1153.7365 | 4.4563 | 17.1536 | 54.8673 | 58.4689 | 130.4899 | 1103.3609
622 | 6169.6187 | 23.702 | 48.5298 | 196.0602 | 728.4219 | 973.0118 | 1152.8436 | 4.4529 | 17.1404 | 54.8249 | 58.4237 | 130.3889 | 1103.4007
623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
631 | 6169.7817 | 23.7026 | 48.531 | 196.0654 | 728.4411 | 973.0375 | 1152.6806 | 4.4522 | 17.1379 | 54.8171 | 58.4154 | 130.3704 | 1103.408
632 | 6171.2545 | 23.7082 | 48.5426 | 196.1122 | 728.615 | 973.2698 | 1151.2078 | 4.4465 | 17.116 | 54.7471 | 58.3408 | 130.2039 | 1103.4737
633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
640 | 6171.6851 | 23.7099 | 48.546 | 196.1259 | 728.6658 | 973.3377 | 1150.7772 | 4.4449 | 17.1096 | 54.7266 | 58.3189 | 130.1552 | 1103.4929
641 | 6172.3647 | 23.7125 | 48.5514 | 196.1475 | 728.7461 | 973.4449 | 1150.0976 | 4.4422 | 17.0995 | 54.6943 | 58.2845 | 130.0783 | 1103.5232
642 | 6173.4136 | 23.7165 | 48.5596 | 196.1808 | 728.8699 | 973.6103 | 1149.0487 | 4.4382 | 17.0839 | 54.6444 | 58.2313 | 129.9597 | 1103.57
643 | 6174.751 | 23.7217 | 48.5701 | 196.2233 | 729.0278 | 973.8212 | 1147.7113 | 4.433 | 17.0641 | 54.5808 | 58.1636 | 129.8084 | 1103.6296
644 | 6176.4565 | 23.7282 | 48.5835 | 196.2775 | 729.2292 | 974.0902 | 1146.0058 | 4.4264 | 17.0387 | 54.4997 | 58.0771 | 129.6155 | 1103.7057
645 | 6178.4799 | 23.736 | 48.5995 | 196.3418 | 729.4681 | 974.4093 | 1143.9824 | 4.4186 | 17.0086 | 54.4035 | 57.9746 | 129.3867 | 1103.796
646 | 6180.545 | 23.7439 | 48.6157 | 196.4074 | 729.7119 | 974.735 | 1141.9173 | 4.4107 | 16.9779 | 54.3052 | 57.8699 | 129.1531 | 1103.8881
647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
655 | 6189.9722 | 23.7801 | 48.6899 | 196.707 | 730.8249 | 976.2218 | 1132.4901 | 4.3742 | 16.8378 | 53.8569 | 57.3922 | 128.0869 | 1104.3086
656 | 6192.4416 | 23.7896 | 48.7093 | 196.7855 | 731.1165 | 976.6112 | 1130.0207 | 4.3647 | 16.801 | 53.7395 | 57.267 | 127.8076 | 1104.4188
657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
664 | 6199.8904 | 23.8182 | 48.7679 | 197.0222 | 731.9959 | 977.786 | 1122.572 | 4.3359 | 16.6903 | 53.3853 | 56.8896 | 126.9651 | 1104.7511
665 | 6201.1079 | 23.8229 | 48.7774 | 197.0609 | 732.1397 | 977.978 | 1121.3544 | 4.3312 | 16.6722 | 53.3274 | 56.8279 | 126.8274 | 1104.8054
666 | 6202.0124 | 23.8264 | 48.7846 | 197.0896 | 732.2465 | 978.1206 | 1120.45 | 4.3277 | 16.6587 | 53.2843 | 56.782 | 126.7251 | 1104.8457
667 | 6202.8042 | 23.8294 | 48.7908 | 197.1148 | 732.3399 | 978.2455 | 1119.6581 | 4.3247 | 16.647 | 53.2467 | 56.7419 | 126.6355 | 1104.881
668 | 6203.6038 | 23.8325 | 48.7971 | 197.1402 | 732.4343 | 978.3716 | 1118.8585 | 4.3216 | 16.6351 | 53.2087 | 56.7014 | 126.5451 | 1104.9167
669 | 6204.8316 | 23.8372 | 48.8067 | 197.1792 | 732.5793 | 978.5652 | 1117.6307 | 4.3168 | 16.6168 | 53.1503 | 56.6391 | 126.4062 | 1104.9715
670 | 6206.4869 | 23.8436 | 48.8198 | 197.2318 | 732.7747 | 978.8263 | 1115.9754 | 4.3104 | 16.5922 | 53.0716 | 56.5553 | 126.219 | 1105.0453
671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
346237.4417

## Spring Autumn
Spring/Autumn
| Hot Sink | [5 empty] | Cold Sink
| W20W35 | [5 empty] | W10W35
| Evap Duty | Refrig mass flow rate | Exergy Destruction |  |  |  | Evap Duty | Refrig mass flow rate | Exergy Destruction
| Qevap,h | ṁ ref | Expansion Valve | Compressor | Evaporator | Total | Qevap,c | ṁ ref | Expansion Valve | Compressor | Evaporator | Total | Total
Total | 879763.2791 |  | 6920.151 | 27957.4102 | 103870.083 | 138747.6442 | 341510.382 |  | 5077.5431 | 16240.9358 | 17307.018 | 38625.4969 | 177373.1412
|  |  | 4.988% | 20.15% | 74.86% | 78.22% |  |  | 13.15% | 42.05% | 44.81% | 21.78%
Hours | kW | kg/s | kW | kW | kW | kW | kW | kg/s | kW | kW | kW | kW | kW
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 2837.8677 | 10.9023 | 22.3225 | 90.1827 | 335.0555 | 447.5607 | 1127.3066 | 4.3542 | 16.7607 | 53.6104 | 57.1295 | 127.5006 | 575.0613
8 | 2839.1798 | 10.9073 | 22.3328 | 90.2244 | 335.2104 | 447.7676 | 1125.9945 | 4.3491 | 16.7412 | 53.548 | 57.063 | 127.3522 | 575.1198
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Specific Exergy Destruction
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Hot | 15.77%
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cold | 11.31%
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 2829.0195 | 10.8683 | 22.2529 | 89.9015 | 334.0109 | 446.1652 | 1136.1548 | 4.3884 | 16.8922 | 54.0312 | 57.5779 | 128.5013 | 574.6666
17 | 2827.5987 | 10.8628 | 22.2417 | 89.8564 | 333.8431 | 445.9412 | 1137.5755 | 4.3939 | 16.9134 | 54.0988 | 57.6499 | 128.662 | 574.6032
18 | 2825.7853 | 10.8559 | 22.2274 | 89.7987 | 333.629 | 445.6552 | 1139.3889 | 4.4009 | 16.9403 | 54.185 | 57.7418 | 128.8671 | 574.5223
19 | 2823.8669 | 10.8485 | 22.2123 | 89.7378 | 333.4025 | 445.3526 | 1141.3073 | 4.4083 | 16.9688 | 54.2762 | 57.839 | 129.0841 | 574.4367
20 | 2821.9516 | 10.8412 | 22.1973 | 89.6769 | 333.1764 | 445.0506 | 1143.2226 | 4.4157 | 16.9973 | 54.3673 | 57.9361 | 129.3007 | 574.3513
21 | 2819.9318 | 10.8334 | 22.1814 | 89.6127 | 332.9379 | 444.732 | 1145.2424 | 4.4235 | 17.0274 | 54.4634 | 58.0384 | 129.5292 | 574.2612
22 | 2818.1311 | 10.8265 | 22.1672 | 89.5555 | 332.7253 | 444.448 | 1147.0431 | 4.4304 | 17.0541 | 54.549 | 58.1297 | 129.7328 | 574.1809
23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | 2817.3272 | 10.8234 | 22.1609 | 89.53 | 332.6304 | 444.3212 | 1147.8471 | 4.4336 | 17.0661 | 54.5872 | 58.1704 | 129.8238 | 574.145
32 | 2818.802 | 10.8291 | 22.1725 | 89.5768 | 332.8045 | 444.5538 | 1146.3722 | 4.4279 | 17.0442 | 54.5171 | 58.0957 | 129.657 | 574.2108
33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | 2810.9872 | 10.799 | 22.111 | 89.3285 | 331.8819 | 443.3214 | 1154.1871 | 4.458 | 17.1603 | 54.8888 | 58.4917 | 130.5408 | 573.8622
41 | 2810.3662 | 10.7966 | 22.1061 | 89.3088 | 331.8085 | 443.2234 | 1154.808 | 4.4604 | 17.1696 | 54.9183 | 58.5232 | 130.6111 | 573.8345
42 | 2809.6819 | 10.794 | 22.1007 | 89.287 | 331.7277 | 443.1155 | 1155.4924 | 4.4631 | 17.1797 | 54.9508 | 58.5579 | 130.6885 | 573.804
43 | 2808.6113 | 10.7899 | 22.0923 | 89.253 | 331.6014 | 442.9467 | 1156.5629 | 4.4672 | 17.1957 | 55.0017 | 58.6121 | 130.8095 | 573.7562
44 | 2807.263 | 10.7847 | 22.0817 | 89.2101 | 331.4422 | 442.734 | 1157.9112 | 4.4724 | 17.2157 | 55.0659 | 58.6805 | 130.962 | 573.6961
45 | 2805.5297 | 10.7781 | 22.0681 | 89.1551 | 331.2375 | 442.4607 | 1159.6445 | 4.4791 | 17.2415 | 55.1483 | 58.7683 | 131.1581 | 573.6187
46 | 2804.0584 | 10.7724 | 22.0565 | 89.1083 | 331.0638 | 442.2286 | 1161.1158 | 4.4848 | 17.2634 | 55.2183 | 58.8429 | 131.3245 | 573.5531
47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
55 | 2808.761 | 10.7905 | 22.0935 | 89.2577 | 331.619 | 442.9703 | 1156.4132 | 4.4666 | 17.1934 | 54.9946 | 58.6046 | 130.7926 | 573.7629
56 | 2810.8715 | 10.7986 | 22.1101 | 89.3248 | 331.8682 | 443.3031 | 1154.3028 | 4.4585 | 17.1621 | 54.8943 | 58.4976 | 130.5539 | 573.857
57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
64 | 2808.7819 | 10.7906 | 22.0937 | 89.2584 | 331.6215 | 442.9736 | 1156.3923 | 4.4666 | 17.1931 | 54.9936 | 58.6035 | 130.7902 | 573.7638
65 | 2809.0104 | 10.7914 | 22.0955 | 89.2657 | 331.6485 | 443.0096 | 1156.1638 | 4.4657 | 17.1897 | 54.9828 | 58.5919 | 130.7644 | 573.774
66 | 2808.8952 | 10.791 | 22.0946 | 89.262 | 331.6349 | 442.9914 | 1156.279 | 4.4661 | 17.1914 | 54.9882 | 58.5978 | 130.7774 | 573.7689
67 | 2808.2644 | 10.7886 | 22.0896 | 89.242 | 331.5604 | 442.8919 | 1156.9098 | 4.4686 | 17.2008 | 55.0182 | 58.6297 | 130.8488 | 573.7407
68 | 2807.3128 | 10.7849 | 22.0821 | 89.2117 | 331.448 | 442.7419 | 1157.8614 | 4.4722 | 17.215 | 55.0635 | 58.6779 | 130.9564 | 573.6983
69 | 2806.1917 | 10.7806 | 22.0733 | 89.1761 | 331.3157 | 442.5651 | 1158.9825 | 4.4766 | 17.2316 | 55.1168 | 58.7348 | 131.0832 | 573.6483
70 | 2805.4616 | 10.7778 | 22.0675 | 89.1529 | 331.2295 | 442.4499 | 1159.7127 | 4.4794 | 17.2425 | 55.1515 | 58.7718 | 131.1658 | 573.6157
71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
79 | 2819.01 | 10.8299 | 22.1741 | 89.5834 | 332.8291 | 444.5866 | 1146.1642 | 4.4271 | 17.0411 | 54.5072 | 58.0852 | 129.6334 | 574.2201
80 | 2822.1018 | 10.8417 | 22.1984 | 89.6817 | 333.1941 | 445.0742 | 1143.0724 | 4.4151 | 16.9951 | 54.3602 | 57.9285 | 129.2837 | 574.358
81 | 2824.9453 | 10.8527 | 22.2208 | 89.7721 | 333.5298 | 445.5227 | 1140.2289 | 4.4041 | 16.9528 | 54.225 | 57.7844 | 128.9621 | 574.4848
82 | 2827.5405 | 10.8626 | 22.2412 | 89.8545 | 333.8362 | 445.932 | 1137.6338 | 4.3941 | 16.9142 | 54.1015 | 57.6529 | 128.6686 | 574.6006
83 | 2829.8875 | 10.8716 | 22.2597 | 89.9291 | 334.1133 | 446.3021 | 1135.2867 | 4.385 | 16.8793 | 53.9899 | 57.5339 | 128.4032 | 574.7053
84 | 2831.9867 | 10.8797 | 22.2762 | 89.9958 | 334.3612 | 446.6332 | 1133.1876 | 4.3769 | 16.8481 | 53.8901 | 57.4275 | 128.1657 | 574.7989
85 | 2833.838 | 10.8868 | 22.2908 | 90.0546 | 334.5798 | 446.9252 | 1131.3362 | 4.3698 | 16.8206 | 53.802 | 57.3337 | 127.9564 | 574.8815
86 | 2835.4418 | 10.893 | 22.3034 | 90.1056 | 334.7691 | 447.1781 | 1129.7324 | 4.3636 | 16.7968 | 53.7258 | 57.2524 | 127.775 | 574.9531
87 | 2837.0269 | 10.8991 | 22.3158 | 90.156 | 334.9563 | 447.4281 | 1128.1473 | 4.3575 | 16.7732 | 53.6504 | 57.1721 | 127.5957 | 575.0238
88 | 2838.38 | 10.9043 | 22.3265 | 90.199 | 335.116 | 447.6415 | 1126.7943 | 4.3522 | 16.7531 | 53.5861 | 57.1035 | 127.4427 | 575.0841
89 | 2839.2084 | 10.9074 | 22.333 | 90.2253 | 335.2138 | 447.7721 | 1125.9658 | 4.349 | 16.7407 | 53.5467 | 57.0615 | 127.3489 | 575.1211
90 | 2839.513 | 10.9086 | 22.3354 | 90.235 | 335.2498 | 447.8202 | 1125.6612 | 4.3479 | 16.7362 | 53.5322 | 57.0461 | 127.3145 | 575.1347
91 | 2839.8421 | 10.9099 | 22.338 | 90.2454 | 335.2886 | 447.8721 | 1125.3321 | 4.3466 | 16.7313 | 53.5165 | 57.0294 | 127.2773 | 575.1493
92 | 2840.7427 | 10.9133 | 22.3451 | 90.2741 | 335.395 | 448.0141 | 1124.4315 | 4.3431 | 16.7179 | 53.4737 | 56.9838 | 127.1754 | 575.1895
93 | 2842.214 | 10.919 | 22.3566 | 90.3208 | 335.5687 | 448.2461 | 1122.9603 | 4.3374 | 16.6961 | 53.4037 | 56.9092 | 127.009 | 575.2552
94 | 2844.2549 | 10.9268 | 22.3727 | 90.3857 | 335.8096 | 448.568 | 1120.9194 | 4.3295 | 16.6657 | 53.3067 | 56.8058 | 126.7782 | 575.3462
95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
103 | 2862.614 | 10.9974 | 22.5171 | 90.9691 | 337.9772 | 451.4634 | 1102.5602 | 4.2586 | 16.3928 | 52.4336 | 55.8754 | 124.7017 | 576.1652
104 | 2865.508 | 11.0085 | 22.5399 | 91.0611 | 338.3189 | 451.9199 | 1099.6662 | 4.2475 | 16.3497 | 52.2959 | 55.7287 | 124.3744 | 576.2943
105 | 2868.1015 | 11.0184 | 22.5603 | 91.1435 | 338.6251 | 452.3289 | 1097.0727 | 4.2374 | 16.3112 | 52.1726 | 55.5973 | 124.0811 | 576.41
106 | 2870.3946 | 11.0273 | 22.5783 | 91.2164 | 338.8959 | 452.6905 | 1094.7796 | 4.2286 | 16.2771 | 52.0636 | 55.4811 | 123.8217 | 576.5122
107 | 2872.3876 | 11.0349 | 22.594 | 91.2797 | 339.1312 | 453.0048 | 1092.7866 | 4.2209 | 16.2474 | 51.9688 | 55.3801 | 123.5963 | 576.6011
108 | 2874.0808 | 11.0414 | 22.6073 | 91.3335 | 339.3311 | 453.2719 | 1091.0934 | 4.2143 | 16.2223 | 51.8883 | 55.2943 | 123.4048 | 576.6767
109 | 2875.4745 | 11.0468 | 22.6183 | 91.3778 | 339.4956 | 453.4917 | 1089.6998 | 4.209 | 16.2015 | 51.822 | 55.2237 | 123.2472 | 576.7388
110 | 2876.7676 | 11.0517 | 22.6284 | 91.4189 | 339.6483 | 453.6956 | 1088.4067 | 4.204 | 16.1823 | 51.7605 | 55.1581 | 123.1009 | 576.7965
111 | 2878.1587 | 11.0571 | 22.6394 | 91.4631 | 339.8125 | 453.915 | 1087.0156 | 4.1986 | 16.1616 | 51.6943 | 55.0876 | 122.9436 | 576.8586
112 | 2879.6475 | 11.0628 | 22.6511 | 91.5104 | 339.9883 | 454.1498 | 1085.5268 | 4.1928 | 16.1395 | 51.6235 | 55.0122 | 122.7752 | 576.925
113 | 2881.2337 | 11.0689 | 22.6636 | 91.5608 | 340.1756 | 454.4 | 1083.9405 | 4.1867 | 16.1159 | 51.5481 | 54.9318 | 122.5958 | 576.9958
114 | 2882.9172 | 11.0754 | 22.6768 | 91.6143 | 340.3743 | 454.6654 | 1082.2571 | 4.1802 | 16.0909 | 51.468 | 54.8465 | 122.4054 | 577.0709
115 | 2884.6974 | 11.0822 | 22.6908 | 91.6709 | 340.5845 | 454.9462 | 1080.4768 | 4.1733 | 16.0644 | 51.3834 | 54.7563 | 122.2041 | 577.1503
116 | 2886.5743 | 11.0894 | 22.7056 | 91.7305 | 340.8061 | 455.2422 | 1078.5999 | 4.1661 | 16.0365 | 51.2941 | 54.6611 | 121.9918 | 577.234
117 | 2888.2704 | 11.0959 | 22.7189 | 91.7844 | 341.0064 | 455.5097 | 1076.9038 | 4.1595 | 16.0113 | 51.2135 | 54.5752 | 121.7999 | 577.3097
118 | 2890.0477 | 11.1028 | 22.7329 | 91.8409 | 341.2162 | 455.79 | 1075.1265 | 4.1527 | 15.9849 | 51.1289 | 54.4851 | 121.5989 | 577.3889
119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
127 | 2903.6572 | 11.155 | 22.8399 | 92.2734 | 342.823 | 457.9364 | 1061.517 | 4.1001 | 15.7825 | 50.4817 | 53.7954 | 120.0597 | 577.996
128 | 2906.0103 | 11.1641 | 22.8585 | 92.3482 | 343.1009 | 458.3075 | 1059.1639 | 4.091 | 15.7475 | 50.3698 | 53.6762 | 119.7935 | 578.101
129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
136 | 2906.3506 | 11.1654 | 22.8611 | 92.359 | 343.141 | 458.3611 | 1058.8237 | 4.0897 | 15.7425 | 50.3536 | 53.6589 | 119.755 | 578.1162
137 | 2906.4977 | 11.166 | 22.8623 | 92.3637 | 343.1584 | 458.3843 | 1058.6765 | 4.0891 | 15.7403 | 50.3466 | 53.6515 | 119.7384 | 578.1227
138 | 2906.9653 | 11.1677 | 22.866 | 92.3785 | 343.2136 | 458.4581 | 1058.209 | 4.0873 | 15.7333 | 50.3244 | 53.6278 | 119.6855 | 578.1436
139 | 2907.6664 | 11.1704 | 22.8715 | 92.4008 | 343.2964 | 458.5687 | 1057.5078 | 4.0846 | 15.7229 | 50.2911 | 53.5922 | 119.6062 | 578.1749
140 | 2908.687 | 11.1744 | 22.8795 | 92.4332 | 343.4169 | 458.7296 | 1056.4872 | 4.0807 | 15.7077 | 50.2425 | 53.5405 | 119.4908 | 578.2204
141 | 2910.1125 | 11.1798 | 22.8907 | 92.4785 | 343.5852 | 458.9544 | 1055.0617 | 4.0752 | 15.6866 | 50.1747 | 53.4683 | 119.3296 | 578.284
142 | 2911.856 | 11.1865 | 22.9044 | 92.5339 | 343.791 | 459.2294 | 1053.3182 | 4.0684 | 15.6606 | 50.0918 | 53.3799 | 119.1324 | 578.3618
143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
151 | 2919.976 | 11.2177 | 22.9683 | 92.792 | 344.7497 | 460.51 | 1045.1982 | 4.0371 | 15.5399 | 49.7057 | 52.9684 | 118.214 | 578.724
152 | 2921.7629 | 11.2246 | 22.9824 | 92.8488 | 344.9607 | 460.7918 | 1043.4114 | 4.0302 | 15.5133 | 49.6207 | 52.8779 | 118.0119 | 578.8037
153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
160 | 2918.9523 | 11.2138 | 22.9603 | 92.7594 | 344.6289 | 460.3486 | 1046.2219 | 4.041 | 15.5551 | 49.7543 | 53.0203 | 118.3298 | 578.6783
161 | 2918.6208 | 11.2125 | 22.9576 | 92.7489 | 344.5897 | 460.2963 | 1046.5535 | 4.0423 | 15.5601 | 49.7701 | 53.0371 | 118.3673 | 578.6635
162 | 2917.9422 | 11.2099 | 22.9523 | 92.7273 | 344.5096 | 460.1892 | 1047.232 | 4.0449 | 15.5701 | 49.8024 | 53.0715 | 118.444 | 578.6333
163 | 2917.1323 | 11.2068 | 22.9459 | 92.7016 | 344.414 | 460.0615 | 1048.042 | 4.0481 | 15.5822 | 49.8409 | 53.1125 | 118.5356 | 578.5971
164 | 2916.3207 | 11.2037 | 22.9396 | 92.6758 | 344.3182 | 459.9335 | 1048.8535 | 4.0512 | 15.5943 | 49.8795 | 53.1537 | 118.6274 | 578.5609
165 | 2915.9597 | 11.2023 | 22.9367 | 92.6643 | 344.2755 | 459.8766 | 1049.2145 | 4.0526 | 15.5996 | 49.8967 | 53.172 | 118.6682 | 578.5448
166 | 2916.0486 | 11.2026 | 22.9374 | 92.6672 | 344.286 | 459.8906 | 1049.1256 | 4.0522 | 15.5983 | 49.8924 | 53.1675 | 118.6582 | 578.5488
167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
175 | 2916.1215 | 11.2029 | 22.938 | 92.6695 | 344.2946 | 459.9021 | 1049.0527 | 4.052 | 15.5972 | 49.889 | 53.1638 | 118.6499 | 578.552
176 | 2916.601 | 11.2048 | 22.9418 | 92.6847 | 344.3513 | 459.9777 | 1048.5732 | 4.0501 | 15.5901 | 49.8662 | 53.1395 | 118.5957 | 578.5734
177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
184 | 2899.6441 | 11.1396 | 22.8084 | 92.1459 | 342.3492 | 457.3035 | 1065.5301 | 4.1156 | 15.8422 | 50.6726 | 53.9988 | 120.5136 | 577.817
185 | 2897.1916 | 11.1302 | 22.7891 | 92.0679 | 342.0597 | 456.9167 | 1067.9827 | 4.1251 | 15.8787 | 50.7892 | 54.1231 | 120.7909 | 577.7076
186 | 2894.3245 | 11.1192 | 22.7665 | 91.9768 | 341.7212 | 456.4645 | 1070.8497 | 4.1362 | 15.9213 | 50.9255 | 54.2684 | 121.1152 | 577.5797
187 | 2891.3309 | 11.1077 | 22.743 | 91.8817 | 341.3677 | 455.9924 | 1073.8434 | 4.1477 | 15.9658 | 51.0679 | 54.4201 | 121.4538 | 577.4462
188 | 2888.3188 | 11.0961 | 22.7193 | 91.786 | 341.0121 | 455.5173 | 1076.8554 | 4.1593 | 16.0106 | 51.2111 | 54.5727 | 121.7945 | 577.3118
189 | 2885.1808 | 11.0841 | 22.6946 | 91.6862 | 340.6416 | 455.0225 | 1079.9934 | 4.1715 | 16.0572 | 51.3604 | 54.7318 | 122.1494 | 577.1718
190 | 2882.2407 | 11.0728 | 22.6715 | 91.5928 | 340.2945 | 454.5588 | 1082.9335 | 4.1828 | 16.101 | 51.5002 | 54.8808 | 122.4819 | 577.0407
191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
199 | 2873.5743 | 11.0395 | 22.6033 | 91.3174 | 339.2713 | 453.192 | 1091.5999 | 4.2163 | 16.2298 | 51.9123 | 55.32 | 123.4621 | 576.6541
200 | 2873.6929 | 11.0399 | 22.6043 | 91.3212 | 339.2853 | 453.2107 | 1091.4813 | 4.2158 | 16.228 | 51.9067 | 55.3139 | 123.4487 | 576.6594
201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
208 | 2854.4477 | 10.966 | 22.4529 | 90.7096 | 337.0131 | 450.1755 | 1110.7265 | 4.2902 | 16.5142 | 52.8219 | 56.2893 | 125.6254 | 575.8009
209 | 2852.1031 | 10.957 | 22.4344 | 90.6351 | 336.7362 | 449.8057 | 1113.0712 | 4.2992 | 16.549 | 52.9334 | 56.4081 | 125.8905 | 575.6963
210 | 2849.6352 | 10.9475 | 22.415 | 90.5567 | 336.4449 | 449.4165 | 1115.5391 | 4.3088 | 16.5857 | 53.0508 | 56.5331 | 126.1697 | 575.5862
211 | 2846.7215 | 10.9363 | 22.3921 | 90.4641 | 336.1009 | 448.957 | 1118.4528 | 4.32 | 16.629 | 53.1894 | 56.6808 | 126.4992 | 575.4562
212 | 2843.4706 | 10.9238 | 22.3665 | 90.3608 | 335.717 | 448.4443 | 1121.7036 | 4.3326 | 16.6774 | 53.344 | 56.8455 | 126.8669 | 575.3112
213 | 2839.7756 | 10.9096 | 22.3375 | 90.2433 | 335.2808 | 447.8616 | 1125.3987 | 4.3468 | 16.7323 | 53.5197 | 57.0328 | 127.2848 | 575.1464
214 | 2836.2837 | 10.8962 | 22.31 | 90.1324 | 334.8685 | 447.3109 | 1128.8905 | 4.3603 | 16.7842 | 53.6857 | 57.2098 | 127.6797 | 574.9906
215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
223 | 2822.52 | 10.8433 | 22.2017 | 89.695 | 333.2435 | 445.1402 | 1142.6542 | 4.4135 | 16.9889 | 54.3403 | 57.9073 | 129.2364 | 574.3766
224 | 2822.0262 | 10.8414 | 22.1978 | 89.6793 | 333.1852 | 445.0623 | 1143.148 | 4.4154 | 16.9962 | 54.3638 | 57.9323 | 129.2923 | 574.3546
225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
232 | 2798.2244 | 10.75 | 22.0106 | 88.9229 | 330.375 | 441.3085 | 1166.9499 | 4.5073 | 17.3501 | 55.4957 | 59.1385 | 131.9843 | 573.2929
233 | 2795.7718 | 10.7406 | 21.9913 | 88.845 | 330.0854 | 440.9217 | 1169.4025 | 4.5168 | 17.3866 | 55.6123 | 59.2628 | 132.2617 | 573.1835
234 | 2792.9836 | 10.7299 | 21.9694 | 88.7564 | 329.7562 | 440.482 | 1172.1906 | 4.5276 | 17.428 | 55.7449 | 59.4041 | 132.5771 | 573.0591
235 | 2789.6883 | 10.7172 | 21.9435 | 88.6516 | 329.3672 | 439.9623 | 1175.4859 | 4.5403 | 17.477 | 55.9016 | 59.5711 | 132.9498 | 572.9121
236 | 2786.0809 | 10.7033 | 21.9151 | 88.537 | 328.9413 | 439.3934 | 1179.0933 | 4.5542 | 17.5306 | 56.0732 | 59.7539 | 133.3578 | 572.7512
237 | 2782.3128 | 10.6889 | 21.8855 | 88.4173 | 328.4964 | 438.7991 | 1182.8614 | 4.5688 | 17.5867 | 56.2524 | 59.9449 | 133.784 | 572.5831
238 | 2778.9447 | 10.6759 | 21.859 | 88.3102 | 328.0987 | 438.2679 | 1186.2295 | 4.5818 | 17.6367 | 56.4126 | 60.1156 | 134.1649 | 572.4328
239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
247 | 2770.4911 | 10.6435 | 21.7925 | 88.0416 | 327.1007 | 436.9347 | 1194.6831 | 4.6145 | 17.7624 | 56.8146 | 60.544 | 135.121 | 572.0557
248 | 2771.0415 | 10.6456 | 21.7968 | 88.0591 | 327.1656 | 437.0215 | 1194.1327 | 4.6123 | 17.7542 | 56.7884 | 60.5161 | 135.0588 | 572.0803
249 | 2771.3547 | 10.6468 | 21.7993 | 88.069 | 327.2026 | 437.0709 | 1193.8196 | 4.6111 | 17.7496 | 56.7735 | 60.5002 | 135.0233 | 572.0942
250 | 2771.431 | 10.6471 | 21.7999 | 88.0715 | 327.2116 | 437.0829 | 1193.7433 | 4.6108 | 17.7485 | 56.7699 | 60.4964 | 135.0147 | 572.0977
251 | 2771.2707 | 10.6464 | 21.7986 | 88.0664 | 327.1927 | 437.0577 | 1193.9035 | 4.6114 | 17.7508 | 56.7775 | 60.5045 | 135.0328 | 572.0905
252 | 2770.8744 | 10.6449 | 21.7955 | 88.0538 | 327.1459 | 436.9952 | 1194.2999 | 4.613 | 17.7567 | 56.7964 | 60.5246 | 135.0777 | 572.0728
253 | 2770.2422 | 10.6425 | 21.7905 | 88.0337 | 327.0713 | 436.8955 | 1194.932 | 4.6154 | 17.7661 | 56.8264 | 60.5566 | 135.1492 | 572.0446
254 | 2769.3746 | 10.6392 | 21.7837 | 88.0061 | 326.9688 | 436.7586 | 1195.7996 | 4.6188 | 17.779 | 56.8677 | 60.6006 | 135.2473 | 572.0059
255 | 2768.5235 | 10.6359 | 21.777 | 87.9791 | 326.8683 | 436.6244 | 1196.6508 | 4.6221 | 17.7917 | 56.9082 | 60.6437 | 135.3436 | 571.968
256 | 2767.5808 | 10.6323 | 21.7696 | 87.9491 | 326.757 | 436.4757 | 1197.5934 | 4.6257 | 17.8057 | 56.953 | 60.6915 | 135.4502 | 571.9259
257 | 2766.1882 | 10.6269 | 21.7586 | 87.9048 | 326.5926 | 436.2561 | 1198.986 | 4.6311 | 17.8264 | 57.0192 | 60.7621 | 135.6077 | 571.8638
258 | 2764.3463 | 10.6198 | 21.7441 | 87.8463 | 326.3752 | 435.9656 | 1200.828 | 4.6382 | 17.8538 | 57.1068 | 60.8554 | 135.816 | 571.7816
259 | 2762.6034 | 10.6132 | 21.7304 | 87.7909 | 326.1694 | 435.6907 | 1202.5708 | 4.6449 | 17.8797 | 57.1897 | 60.9437 | 136.0131 | 571.7039
260 | 2761.5069 | 10.6089 | 21.7218 | 87.7561 | 326.0399 | 435.5178 | 1203.6674 | 4.6492 | 17.896 | 57.2418 | 60.9993 | 136.1371 | 571.655
261 | 2761.0557 | 10.6072 | 21.7183 | 87.7417 | 325.9867 | 435.4467 | 1204.1185 | 4.6509 | 17.9027 | 57.2633 | 61.0222 | 136.1882 | 571.6348
262 | 2761.2491 | 10.6079 | 21.7198 | 87.7479 | 326.0095 | 435.4771 | 1203.9251 | 4.6502 | 17.8998 | 57.2541 | 61.0124 | 136.1663 | 571.6435
263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
271 | 2767.0863 | 10.6304 | 21.7657 | 87.9334 | 326.6987 | 436.3977 | 1198.0879 | 4.6276 | 17.8131 | 56.9765 | 60.7165 | 135.5061 | 571.9038
272 | 2768.8791 | 10.6373 | 21.7798 | 87.9904 | 326.9103 | 436.6805 | 1196.2951 | 4.6207 | 17.7864 | 56.8912 | 60.6257 | 135.3033 | 571.9838
273 | 2770.4462 | 10.6433 | 21.7921 | 88.0402 | 327.0954 | 436.9276 | 1194.728 | 4.6146 | 17.7631 | 56.8167 | 60.5463 | 135.1261 | 572.0537
274 | 2771.7878 | 10.6484 | 21.8027 | 88.0828 | 327.2537 | 437.1392 | 1193.3864 | 4.6094 | 17.7432 | 56.7529 | 60.4783 | 134.9744 | 572.1136
275 | 2772.9041 | 10.6527 | 21.8115 | 88.1183 | 327.3855 | 437.3153 | 1192.2701 | 4.6051 | 17.7266 | 56.6998 | 60.4217 | 134.8481 | 572.1634
276 | 2773.7953 | 10.6561 | 21.8185 | 88.1466 | 327.4908 | 437.4558 | 1191.3789 | 4.6017 | 17.7133 | 56.6575 | 60.3765 | 134.7473 | 572.2031
277 | 2774.4617 | 10.6587 | 21.8237 | 88.1678 | 327.5694 | 437.5609 | 1190.7125 | 4.5991 | 17.7034 | 56.6258 | 60.3428 | 134.6719 | 572.2328
278 | 2775.1021 | 10.6612 | 21.8287 | 88.1881 | 327.6451 | 437.6619 | 1190.0721 | 4.5966 | 17.6939 | 56.5953 | 60.3103 | 134.5995 | 572.2614
279 | 2775.9152 | 10.6643 | 21.8351 | 88.214 | 327.741 | 437.7901 | 1189.2591 | 4.5935 | 17.6818 | 56.5566 | 60.2691 | 134.5075 | 572.2977
280 | 2776.9004 | 10.6681 | 21.8429 | 88.2453 | 327.8574 | 437.9455 | 1188.2738 | 4.5897 | 17.6671 | 56.5098 | 60.2192 | 134.3961 | 572.3416
281 | 2778.0576 | 10.6725 | 21.852 | 88.282 | 327.994 | 438.128 | 1187.1167 | 4.5852 | 17.6499 | 56.4548 | 60.1605 | 134.2652 | 572.3933
282 | 2779.3862 | 10.6776 | 21.8624 | 88.3243 | 328.1509 | 438.3376 | 1185.788 | 4.5801 | 17.6302 | 56.3916 | 60.0932 | 134.115 | 572.4525
283 | 2780.8866 | 10.6834 | 21.8742 | 88.3719 | 328.328 | 438.5742 | 1184.2877 | 4.5743 | 17.6079 | 56.3202 | 60.0172 | 133.9453 | 572.5194
284 | 2782.5588 | 10.6898 | 21.8874 | 88.4251 | 328.5254 | 438.8379 | 1182.6154 | 4.5678 | 17.583 | 56.2407 | 59.9324 | 133.7561 | 572.594
285 | 2784.1256 | 10.6958 | 21.8997 | 88.4749 | 328.7104 | 439.085 | 1181.0486 | 4.5618 | 17.5597 | 56.1662 | 59.853 | 133.5789 | 572.6639
286 | 2785.8487 | 10.7025 | 21.9133 | 88.5296 | 328.9139 | 439.3568 | 1179.3255 | 4.5551 | 17.5341 | 56.0842 | 59.7657 | 133.384 | 572.7408
287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
295 | 2802.7455 | 10.7674 | 22.0462 | 89.0666 | 330.9088 | 442.0216 | 1162.4287 | 4.4899 | 17.2829 | 55.2807 | 58.9094 | 131.473 | 573.4945
296 | 2805.7854 | 10.779 | 22.0701 | 89.1632 | 331.2677 | 442.501 | 1159.3889 | 4.4781 | 17.2377 | 55.1361 | 58.7554 | 131.1292 | 573.6301
297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
304 | 2813.3583 | 10.8081 | 22.1297 | 89.4038 | 332.1618 | 443.6953 | 1151.8159 | 4.4489 | 17.1251 | 54.776 | 58.3716 | 130.2726 | 573.968
305 | 2814.839 | 10.8138 | 22.1413 | 89.4509 | 332.3366 | 443.9288 | 1150.3353 | 4.4432 | 17.1031 | 54.7056 | 58.2965 | 130.1052 | 574.034
306 | 2816.7104 | 10.821 | 22.156 | 89.5104 | 332.5576 | 444.224 | 1148.4639 | 4.4359 | 17.0752 | 54.6166 | 58.2017 | 129.8935 | 574.1175
307 | 2818.8856 | 10.8294 | 22.1731 | 89.5795 | 332.8144 | 444.567 | 1146.2886 | 4.4275 | 17.0429 | 54.5131 | 58.0915 | 129.6475 | 574.2145
308 | 2821.4502 | 10.8392 | 22.1933 | 89.661 | 333.1172 | 444.9715 | 1143.724 | 4.4176 | 17.0048 | 54.3912 | 57.9615 | 129.3574 | 574.3289
309 | 2824.4895 | 10.8509 | 22.2172 | 89.7576 | 333.476 | 445.4508 | 1140.6848 | 4.4059 | 16.9596 | 54.2466 | 57.8075 | 129.0137 | 574.4645
310 | 2827.9162 | 10.8641 | 22.2442 | 89.8665 | 333.8806 | 445.9912 | 1137.258 | 4.3927 | 16.9086 | 54.0837 | 57.6338 | 128.6261 | 574.6174
311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
319 | 2854.842 | 10.9675 | 22.456 | 90.7221 | 337.0596 | 450.2377 | 1110.3322 | 4.2887 | 16.5083 | 52.8032 | 56.2693 | 125.5808 | 575.8185
320 | 2858.9888 | 10.9834 | 22.4886 | 90.8539 | 337.5492 | 450.8917 | 1106.1855 | 4.2726 | 16.4467 | 52.606 | 56.0591 | 125.1118 | 576.0034
321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
328 | 2874.1154 | 11.0415 | 22.6076 | 91.3346 | 339.3351 | 453.2773 | 1091.0588 | 4.2142 | 16.2218 | 51.8866 | 55.2925 | 123.4009 | 576.6782
329 | 2876.1001 | 11.0492 | 22.6232 | 91.3977 | 339.5695 | 453.5903 | 1089.0741 | 4.2065 | 16.1922 | 51.7922 | 55.192 | 123.1764 | 576.7668
330 | 2877.7401 | 11.0555 | 22.6361 | 91.4498 | 339.7631 | 453.849 | 1087.4341 | 4.2002 | 16.1679 | 51.7142 | 55.1088 | 122.9909 | 576.8399
331 | 2879.251 | 11.0613 | 22.648 | 91.4978 | 339.9415 | 454.0873 | 1085.9232 | 4.1944 | 16.1454 | 51.6424 | 55.0323 | 122.8201 | 576.9073
332 | 2880.7623 | 11.0671 | 22.6599 | 91.5458 | 340.1199 | 454.3256 | 1084.412 | 4.1885 | 16.1229 | 51.5705 | 54.9557 | 122.6491 | 576.9747
333 | 2882.7258 | 11.0746 | 22.6753 | 91.6082 | 340.3517 | 454.6353 | 1082.4485 | 4.181 | 16.0937 | 51.4771 | 54.8562 | 122.4271 | 577.0623
334 | 2885.1407 | 11.0839 | 22.6943 | 91.685 | 340.6369 | 455.0161 | 1080.0336 | 4.1716 | 16.0578 | 51.3623 | 54.7338 | 122.1539 | 577.17
335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
343 | 2906.5216 | 11.166 | 22.8625 | 92.3644 | 343.1612 | 458.3881 | 1058.6526 | 4.089 | 15.7399 | 50.3455 | 53.6503 | 119.7357 | 578.1238
344 | 2909.329 | 11.1768 | 22.8846 | 92.4536 | 343.4927 | 458.8309 | 1055.8452 | 4.0782 | 15.6982 | 50.212 | 53.508 | 119.4182 | 578.249
345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
352 | 2910.982 | 11.1832 | 22.8976 | 92.5062 | 343.6878 | 459.0916 | 1054.1922 | 4.0718 | 15.6736 | 50.1334 | 53.4242 | 119.2312 | 578.3228
353 | 2910.8488 | 11.1827 | 22.8965 | 92.5019 | 343.6721 | 459.0706 | 1054.3254 | 4.0723 | 15.6756 | 50.1397 | 53.431 | 119.2463 | 578.3168
354 | 2910.2996 | 11.1806 | 22.8922 | 92.4845 | 343.6073 | 458.9839 | 1054.8746 | 4.0744 | 15.6838 | 50.1658 | 53.4588 | 119.3084 | 578.2923
355 | 2909.6219 | 11.178 | 22.8869 | 92.4629 | 343.5273 | 458.8771 | 1055.5523 | 4.0771 | 15.6938 | 50.1981 | 53.4931 | 119.385 | 578.2621
356 | 2908.9239 | 11.1753 | 22.8814 | 92.4408 | 343.4448 | 458.767 | 1056.2504 | 4.0798 | 15.7042 | 50.2313 | 53.5285 | 119.464 | 578.231
357 | 2908.0975 | 11.1721 | 22.8749 | 92.4145 | 343.3473 | 458.6366 | 1057.0767 | 4.083 | 15.7165 | 50.2706 | 53.5704 | 119.5575 | 578.1941
358 | 2907.4666 | 11.1697 | 22.8699 | 92.3944 | 343.2728 | 458.5371 | 1057.7076 | 4.0854 | 15.7259 | 50.3006 | 53.6024 | 119.6288 | 578.166
359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
367 | 2920.0345 | 11.218 | 22.9688 | 92.7938 | 344.7566 | 460.5192 | 1045.1398 | 4.0368 | 15.539 | 49.7029 | 52.9655 | 118.2074 | 578.7266
368 | 2922.4236 | 11.2271 | 22.9876 | 92.8698 | 345.0387 | 460.896 | 1042.7506 | 4.0276 | 15.5035 | 49.5893 | 52.8444 | 117.9371 | 578.8332
369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
376 | 2921.6554 | 11.2242 | 22.9815 | 92.8453 | 344.948 | 460.7749 | 1043.5188 | 4.0306 | 15.5149 | 49.6258 | 52.8833 | 118.024 | 578.7989
377 | 2921.5288 | 11.2237 | 22.9805 | 92.8413 | 344.9331 | 460.7549 | 1043.6455 | 4.0311 | 15.5168 | 49.6318 | 52.8897 | 118.0384 | 578.7932
378 | 2921.2722 | 11.2227 | 22.9785 | 92.8332 | 344.9028 | 460.7144 | 1043.902 | 4.0321 | 15.5206 | 49.644 | 52.9027 | 118.0674 | 578.7818
379 | 2920.563 | 11.22 | 22.9729 | 92.8106 | 344.819 | 460.6026 | 1044.6112 | 4.0348 | 15.5312 | 49.6777 | 52.9387 | 118.1476 | 578.7502
380 | 2919.5096 | 11.2159 | 22.9646 | 92.7771 | 344.6947 | 460.4364 | 1045.6646 | 4.0389 | 15.5468 | 49.7278 | 52.9921 | 118.2667 | 578.7032
381 | 2918.0048 | 11.2102 | 22.9528 | 92.7293 | 344.517 | 460.1991 | 1047.1694 | 4.0447 | 15.5692 | 49.7994 | 53.0683 | 118.4369 | 578.636
382 | 2916.6957 | 11.2051 | 22.9425 | 92.6877 | 344.3624 | 459.9927 | 1048.4785 | 4.0497 | 15.5887 | 49.8617 | 53.1347 | 118.585 | 578.5777
383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
391 | 2923.0314 | 11.2295 | 22.9923 | 92.8891 | 345.1105 | 460.9919 | 1042.1429 | 4.0253 | 15.4945 | 49.5604 | 52.8136 | 117.8684 | 578.8603
392 | 2924.6322 | 11.2356 | 23.0049 | 92.9399 | 345.2995 | 461.2443 | 1040.542 | 4.0191 | 15.4707 | 49.4842 | 52.7325 | 117.6874 | 578.9317
393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
400 | 2917.0884 | 11.2066 | 22.9456 | 92.7002 | 344.4088 | 460.0546 | 1048.0859 | 4.0482 | 15.5828 | 49.843 | 53.1148 | 118.5406 | 578.5952
401 | 2916.2184 | 11.2033 | 22.9388 | 92.6726 | 344.3061 | 459.9174 | 1048.9558 | 4.0516 | 15.5958 | 49.8844 | 53.1588 | 118.639 | 578.5564
402 | 2914.9404 | 11.1984 | 22.9287 | 92.6319 | 344.1552 | 459.7158 | 1050.2338 | 4.0565 | 15.6148 | 49.9451 | 53.2236 | 118.7835 | 578.4994
403 | 2913.0828 | 11.1913 | 22.9141 | 92.5729 | 343.9359 | 459.4229 | 1052.0914 | 4.0637 | 15.6424 | 50.0335 | 53.3178 | 118.9936 | 578.4165
404 | 2910.8405 | 11.1826 | 22.8965 | 92.5017 | 343.6711 | 459.0692 | 1054.3337 | 4.0724 | 15.6757 | 50.1401 | 53.4314 | 119.2472 | 578.3165
405 | 2908.365 | 11.1731 | 22.877 | 92.423 | 343.3789 | 458.6788 | 1056.8093 | 4.0819 | 15.7125 | 50.2578 | 53.5568 | 119.5272 | 578.206
406 | 2906.2169 | 11.1649 | 22.8601 | 92.3547 | 343.1252 | 458.34 | 1058.9574 | 4.0902 | 15.7445 | 50.36 | 53.6657 | 119.7702 | 578.1102
407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
415 | 2906.4186 | 11.1656 | 22.8617 | 92.3611 | 343.1491 | 458.3719 | 1058.7556 | 4.0894 | 15.7415 | 50.3504 | 53.6555 | 119.7473 | 578.1192
416 | 2907.4599 | 11.1696 | 22.8699 | 92.3942 | 343.272 | 458.5361 | 1057.7143 | 4.0854 | 15.726 | 50.3009 | 53.6027 | 119.6296 | 578.1657
417 | 2908.1916 | 11.1725 | 22.8756 | 92.4175 | 343.3584 | 458.6515 | 1056.9827 | 4.0826 | 15.7151 | 50.2661 | 53.5656 | 119.5468 | 578.1983
418 | 2908.6141 | 11.1741 | 22.8789 | 92.4309 | 343.4083 | 458.7181 | 1056.5602 | 4.081 | 15.7088 | 50.246 | 53.5442 | 119.499 | 578.2171
419 | 2908.7278 | 11.1745 | 22.8798 | 92.4345 | 343.4217 | 458.736 | 1056.4465 | 4.0805 | 15.7071 | 50.2406 | 53.5385 | 119.4862 | 578.2222
420 | 2908.5331 | 11.1738 | 22.8783 | 92.4283 | 343.3987 | 458.7053 | 1056.6411 | 4.0813 | 15.71 | 50.2498 | 53.5483 | 119.5082 | 578.2135
421 | 2908.0306 | 11.1718 | 22.8743 | 92.4124 | 343.3394 | 458.6261 | 1057.1436 | 4.0832 | 15.7175 | 50.2737 | 53.5738 | 119.565 | 578.1911
422 | 2907.2207 | 11.1687 | 22.868 | 92.3866 | 343.2438 | 458.4984 | 1057.9535 | 4.0863 | 15.7296 | 50.3122 | 53.6148 | 119.6566 | 578.155
423 | 2906.3552 | 11.1654 | 22.8612 | 92.3591 | 343.1416 | 458.3619 | 1058.819 | 4.0897 | 15.7424 | 50.3534 | 53.6587 | 119.7545 | 578.1164
424 | 2905.3265 | 11.1615 | 22.8531 | 92.3264 | 343.0201 | 458.1996 | 1059.8478 | 4.0937 | 15.7577 | 50.4023 | 53.7108 | 119.8709 | 578.0705
425 | 2903.776 | 11.1555 | 22.8409 | 92.2772 | 342.8371 | 457.9551 | 1061.3983 | 4.0996 | 15.7808 | 50.4761 | 53.7894 | 120.0462 | 578.0013
426 | 2901.7046 | 11.1475 | 22.8246 | 92.2113 | 342.5925 | 457.6284 | 1063.4696 | 4.1076 | 15.8116 | 50.5746 | 53.8944 | 120.2805 | 577.9089
427 | 2899.6608 | 11.1397 | 22.8085 | 92.1464 | 342.3512 | 457.3061 | 1065.5134 | 4.1155 | 15.8419 | 50.6718 | 53.9979 | 120.5117 | 577.8178
428 | 2898.192 | 11.134 | 22.797 | 92.0997 | 342.1778 | 457.0744 | 1066.9823 | 4.1212 | 15.8638 | 50.7416 | 54.0724 | 120.6778 | 577.7522
429 | 2897.2973 | 11.1306 | 22.7899 | 92.0713 | 342.0721 | 456.9333 | 1067.8769 | 4.1247 | 15.8771 | 50.7842 | 54.1177 | 120.779 | 577.7123
430 | 2896.976 | 11.1294 | 22.7874 | 92.0611 | 342.0342 | 456.8827 | 1068.1982 | 4.1259 | 15.8819 | 50.7994 | 54.134 | 120.8153 | 577.698
431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
439 | 2895.5002 | 11.1237 | 22.7758 | 92.0142 | 341.86 | 456.6499 | 1069.674 | 4.1316 | 15.9038 | 50.8696 | 54.2088 | 120.9822 | 577.6322
440 | 2896.0742 | 11.1259 | 22.7803 | 92.0324 | 341.9277 | 456.7404 | 1069.1001 | 4.1294 | 15.8953 | 50.8423 | 54.1797 | 120.9173 | 577.6578
441 | 2896.3532 | 11.127 | 22.7825 | 92.0413 | 341.9607 | 456.7844 | 1068.821 | 4.1283 | 15.8911 | 50.8291 | 54.1656 | 120.8858 | 577.6702
442 | 2896.3377 | 11.1269 | 22.7824 | 92.0408 | 341.9588 | 456.782 | 1068.8366 | 4.1284 | 15.8914 | 50.8298 | 54.1664 | 120.8875 | 577.6695
443 | 2896.028 | 11.1257 | 22.7799 | 92.0309 | 341.9223 | 456.7332 | 1069.1462 | 4.1296 | 15.896 | 50.8445 | 54.1821 | 120.9225 | 577.6557
444 | 2895.4247 | 11.1234 | 22.7752 | 92.0118 | 341.8511 | 456.638 | 1069.7495 | 4.1319 | 15.9049 | 50.8732 | 54.2126 | 120.9908 | 577.6288
445 | 2894.5282 | 11.12 | 22.7681 | 91.9833 | 341.7452 | 456.4966 | 1070.646 | 4.1354 | 15.9183 | 50.9159 | 54.2581 | 121.0922 | 577.5888
446 | 2893.5376 | 11.1162 | 22.7603 | 91.9518 | 341.6283 | 456.3404 | 1071.6366 | 4.1392 | 15.933 | 50.963 | 54.3083 | 121.2042 | 577.5446
447 | 2892.6518 | 11.1128 | 22.7534 | 91.9237 | 341.5237 | 456.2007 | 1072.5225 | 4.1426 | 15.9462 | 51.0051 | 54.3532 | 121.3044 | 577.5051
448 | 2891.8705 | 11.1098 | 22.7472 | 91.8988 | 341.4314 | 456.0775 | 1073.3038 | 4.1456 | 15.9578 | 51.0422 | 54.3927 | 121.3928 | 577.4702
449 | 2891.1936 | 11.1072 | 22.7419 | 91.8773 | 341.3515 | 455.9707 | 1073.9806 | 4.1482 | 15.9678 | 51.0744 | 54.427 | 121.4693 | 577.4401
450 | 2890.6212 | 11.105 | 22.7374 | 91.8591 | 341.2839 | 455.8804 | 1074.553 | 4.1505 | 15.9764 | 51.1017 | 54.4561 | 121.5341 | 577.4145
451 | 2890.153 | 11.1032 | 22.7337 | 91.8442 | 341.2286 | 455.8066 | 1075.0213 | 4.1523 | 15.9833 | 51.1239 | 54.4798 | 121.587 | 577.3936
452 | 2889.7888 | 11.1018 | 22.7309 | 91.8327 | 341.1856 | 455.7492 | 1075.3854 | 4.1537 | 15.9887 | 51.1412 | 54.4982 | 121.6282 | 577.3774
453 | 2889.2517 | 11.0997 | 22.7266 | 91.8156 | 341.1222 | 455.6645 | 1075.9225 | 4.1557 | 15.9967 | 51.1668 | 54.5255 | 121.689 | 577.3534
454 | 2888.8036 | 11.098 | 22.7231 | 91.8014 | 341.0693 | 455.5938 | 1076.3706 | 4.1575 | 16.0034 | 51.1881 | 54.5482 | 121.7396 | 577.3334
455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
463 | 2882.7739 | 11.0748 | 22.6757 | 91.6097 | 340.3574 | 454.6429 | 1082.4003 | 4.1808 | 16.093 | 51.4748 | 54.8537 | 122.4216 | 577.0645
464 | 2882.9884 | 11.0756 | 22.6774 | 91.6166 | 340.3828 | 454.6767 | 1082.1858 | 4.1799 | 16.0898 | 51.4646 | 54.8429 | 122.3973 | 577.074
465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
472 | 2866.2655 | 11.0114 | 22.5458 | 91.0851 | 338.4083 | 452.0393 | 1098.9087 | 4.2445 | 16.3385 | 52.2599 | 55.6903 | 124.2887 | 576.3281
473 | 2864.3574 | 11.0041 | 22.5308 | 91.0245 | 338.1831 | 451.7384 | 1100.8168 | 4.2519 | 16.3668 | 52.3507 | 55.787 | 124.5045 | 576.2429
474 | 2862.7796 | 10.998 | 22.5184 | 90.9744 | 337.9968 | 451.4895 | 1102.3947 | 4.258 | 16.3903 | 52.4257 | 55.867 | 124.683 | 576.1726
475 | 2861.4454 | 10.9929 | 22.5079 | 90.932 | 337.8393 | 451.2791 | 1103.7288 | 4.2631 | 16.4101 | 52.4891 | 55.9346 | 124.8339 | 576.113
476 | 2860.4409 | 10.989 | 22.5 | 90.9 | 337.7207 | 451.1207 | 1104.7333 | 4.267 | 16.4251 | 52.5369 | 55.9855 | 124.9475 | 576.0682
477 | 2859.8518 | 10.9868 | 22.4954 | 90.8813 | 337.6511 | 451.0278 | 1105.3225 | 4.2693 | 16.4338 | 52.5649 | 56.0154 | 125.0141 | 576.0419
478 | 2859.5912 | 10.9858 | 22.4933 | 90.873 | 337.6203 | 450.9867 | 1105.5831 | 4.2703 | 16.4377 | 52.5773 | 56.0286 | 125.0436 | 576.0303
479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
487 | 2849.0266 | 10.9452 | 22.4102 | 90.5373 | 336.373 | 449.3206 | 1116.1476 | 4.3111 | 16.5948 | 53.0797 | 56.564 | 126.2385 | 575.5591
488 | 2848.917 | 10.9447 | 22.4094 | 90.5338 | 336.3601 | 449.3033 | 1116.2572 | 4.3115 | 16.5964 | 53.085 | 56.5695 | 126.2509 | 575.5542
489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
496 | 2831.1522 | 10.8765 | 22.2696 | 89.9693 | 334.2627 | 446.5016 | 1134.022 | 4.3802 | 16.8605 | 53.9298 | 57.4698 | 128.2601 | 574.7617
497 | 2829.326 | 10.8695 | 22.2553 | 89.9113 | 334.0471 | 446.2136 | 1135.8482 | 4.3872 | 16.8877 | 54.0166 | 57.5624 | 128.4667 | 574.6802
498 | 2827.2277 | 10.8614 | 22.2388 | 89.8446 | 333.7993 | 445.8827 | 1137.9465 | 4.3953 | 16.9189 | 54.1164 | 57.6687 | 128.704 | 574.5866
499 | 2825.0731 | 10.8531 | 22.2218 | 89.7761 | 333.5449 | 445.5428 | 1140.1011 | 4.4036 | 16.9509 | 54.2189 | 57.7779 | 128.9477 | 574.4905
500 | 2822.9917 | 10.8451 | 22.2054 | 89.71 | 333.2992 | 445.2146 | 1142.1825 | 4.4117 | 16.9819 | 54.3179 | 57.8834 | 129.1831 | 574.3977
501 | 2821.4358 | 10.8392 | 22.1932 | 89.6605 | 333.1155 | 444.9692 | 1143.7384 | 4.4177 | 17.005 | 54.3919 | 57.9622 | 129.3591 | 574.3283
502 | 2820.4047 | 10.8352 | 22.1851 | 89.6278 | 332.9938 | 444.8066 | 1144.7695 | 4.4217 | 17.0203 | 54.4409 | 58.0145 | 129.4757 | 574.2823
503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
511 | 2812.0993 | 10.8033 | 22.1198 | 89.3638 | 332.0132 | 443.4967 | 1153.0749 | 4.4537 | 17.1438 | 54.8359 | 58.4354 | 130.415 | 573.9118
512 | 2812.2124 | 10.8037 | 22.1206 | 89.3674 | 332.0265 | 443.5146 | 1152.9619 | 4.4533 | 17.1421 | 54.8305 | 58.4296 | 130.4023 | 573.9168
513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
520 | 2794.0911 | 10.7341 | 21.9781 | 88.7916 | 329.887 | 440.6567 | 1171.0831 | 4.5233 | 17.4115 | 55.6923 | 59.348 | 132.4518 | 573.1085
521 | 2791.9484 | 10.7259 | 21.9613 | 88.7235 | 329.634 | 440.3188 | 1173.2258 | 4.5316 | 17.4434 | 55.7942 | 59.4566 | 132.6941 | 573.0129
522 | 2789.4658 | 10.7163 | 21.9417 | 88.6446 | 329.3409 | 439.9272 | 1175.7084 | 4.5412 | 17.4803 | 55.9122 | 59.5824 | 132.9749 | 572.9022
523 | 2786.9309 | 10.7066 | 21.9218 | 88.564 | 329.0416 | 439.5274 | 1178.2433 | 4.551 | 17.518 | 56.0328 | 59.7109 | 133.2616 | 572.7891
524 | 2784.4518 | 10.6971 | 21.9023 | 88.4852 | 328.7489 | 439.1365 | 1180.7224 | 4.5605 | 17.5549 | 56.1507 | 59.8365 | 133.542 | 572.6785
525 | 2781.9208 | 10.6874 | 21.8824 | 88.4048 | 328.4501 | 438.7373 | 1183.2535 | 4.5703 | 17.5925 | 56.271 | 59.9648 | 133.8283 | 572.5656
526 | 2779.6614 | 10.6787 | 21.8646 | 88.333 | 328.1833 | 438.381 | 1185.5128 | 4.579 | 17.6261 | 56.3785 | 60.0793 | 134.0838 | 572.4648
527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
535 | 2778.3251 | 10.6736 | 21.8541 | 88.2905 | 328.0256 | 438.1702 | 1186.8491 | 4.5842 | 17.646 | 56.442 | 60.147 | 134.235 | 572.4052
536 | 2779.8604 | 10.6794 | 21.8662 | 88.3393 | 328.2068 | 438.4123 | 1185.3139 | 4.5783 | 17.6231 | 56.369 | 60.0692 | 134.0613 | 572.4737
537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
544 | 2773.7364 | 10.6559 | 21.818 | 88.1447 | 327.4838 | 437.4465 | 1191.4378 | 4.6019 | 17.7142 | 56.6603 | 60.3795 | 134.754 | 572.2005
545 | 2773.4466 | 10.6548 | 21.8157 | 88.1355 | 327.4496 | 437.4008 | 1191.7276 | 4.603 | 17.7185 | 56.674 | 60.3942 | 134.7867 | 572.1876
546 | 2773.1027 | 10.6535 | 21.813 | 88.1246 | 327.409 | 437.3466 | 1192.0715 | 4.6044 | 17.7236 | 56.6904 | 60.4116 | 134.8256 | 572.1722
547 | 2772.3819 | 10.6507 | 21.8073 | 88.1017 | 327.3239 | 437.2329 | 1192.7924 | 4.6072 | 17.7343 | 56.7247 | 60.4482 | 134.9072 | 572.1401
548 | 2771.3924 | 10.6469 | 21.7996 | 88.0702 | 327.2071 | 437.0769 | 1193.7818 | 4.611 | 17.749 | 56.7717 | 60.4983 | 135.0191 | 572.0959
549 | 2770.0271 | 10.6417 | 21.7888 | 88.0268 | 327.0459 | 436.8615 | 1195.1471 | 4.6162 | 17.7693 | 56.8367 | 60.5675 | 135.1735 | 572.035
550 | 2768.9329 | 10.6375 | 21.7802 | 87.9921 | 326.9167 | 436.689 | 1196.2413 | 4.6205 | 17.7856 | 56.8887 | 60.623 | 135.2973 | 571.9862
551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
559 | 2777.7703 | 10.6714 | 21.8497 | 88.2729 | 327.9601 | 438.0827 | 1187.4039 | 4.5863 | 17.6542 | 56.4684 | 60.1751 | 134.2977 | 572.3804
560 | 2780.3429 | 10.6813 | 21.87 | 88.3547 | 328.2638 | 438.4884 | 1184.8314 | 4.5764 | 17.616 | 56.3461 | 60.0447 | 134.0068 | 572.4952
561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
568 | 2781.9872 | 10.6876 | 21.8829 | 88.4069 | 328.4579 | 438.7478 | 1183.1871 | 4.5701 | 17.5915 | 56.2679 | 59.9614 | 133.8208 | 572.5685
569 | 2782.7496 | 10.6905 | 21.8889 | 88.4311 | 328.548 | 438.868 | 1182.4246 | 4.5671 | 17.5802 | 56.2316 | 59.9228 | 133.7345 | 572.6026
570 | 2783.1759 | 10.6922 | 21.8922 | 88.4447 | 328.5983 | 438.9352 | 1181.9984 | 4.5655 | 17.5738 | 56.2113 | 59.9012 | 133.6863 | 572.6216
571 | 2783.094 | 10.6919 | 21.8916 | 88.4421 | 328.5886 | 438.9223 | 1182.0803 | 4.5658 | 17.5751 | 56.2152 | 59.9053 | 133.6956 | 572.6179
572 | 2782.6986 | 10.6904 | 21.8885 | 88.4295 | 328.5419 | 438.86 | 1182.4756 | 4.5673 | 17.5809 | 56.234 | 59.9253 | 133.7403 | 572.6003
573 | 2782.141 | 10.6882 | 21.8841 | 88.4118 | 328.4761 | 438.772 | 1183.0333 | 4.5695 | 17.5892 | 56.2606 | 59.9536 | 133.8034 | 572.5754
574 | 2781.9814 | 10.6876 | 21.8829 | 88.4067 | 328.4573 | 438.7469 | 1183.1928 | 4.5701 | 17.5916 | 56.2682 | 59.9617 | 133.8214 | 572.5683
575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
583 | 2800.6308 | 10.7592 | 22.0295 | 88.9994 | 330.6591 | 441.6881 | 1164.5434 | 4.498 | 17.3143 | 55.3813 | 59.0166 | 131.7122 | 573.4002
584 | 2804.3616 | 10.7736 | 22.0589 | 89.1179 | 331.0996 | 442.2764 | 1160.8127 | 4.4836 | 17.2588 | 55.2038 | 58.8275 | 131.2902 | 573.5666
585 | 2807.8501 | 10.787 | 22.0863 | 89.2288 | 331.5115 | 442.8266 | 1157.3241 | 4.4702 | 17.207 | 55.0379 | 58.6507 | 130.8956 | 573.7222
586 | 2811.0966 | 10.7994 | 22.1119 | 89.332 | 331.8948 | 443.3386 | 1154.0777 | 4.4576 | 17.1587 | 54.8835 | 58.4862 | 130.5285 | 573.8671
587 | 2814.1009 | 10.811 | 22.1355 | 89.4274 | 332.2495 | 443.8124 | 1151.0733 | 4.446 | 17.114 | 54.7407 | 58.3339 | 130.1887 | 574.0011
588 | 2816.8633 | 10.8216 | 22.1572 | 89.5152 | 332.5756 | 444.2481 | 1148.3109 | 4.4353 | 17.073 | 54.6093 | 58.1939 | 129.8762 | 574.1243
589 | 2819.3838 | 10.8313 | 22.1771 | 89.5953 | 332.8732 | 444.6456 | 1145.7904 | 4.4256 | 17.0355 | 54.4894 | 58.0662 | 129.5912 | 574.2367
590 | 2821.6625 | 10.84 | 22.195 | 89.6677 | 333.1423 | 445.005 | 1143.5117 | 4.4168 | 17.0016 | 54.3811 | 57.9507 | 129.3334 | 574.3384
591 | 2823.951 | 10.8488 | 22.213 | 89.7405 | 333.4124 | 445.3659 | 1141.2233 | 4.408 | 16.9676 | 54.2722 | 57.8348 | 129.0746 | 574.4405
592 | 2826.141 | 10.8572 | 22.2302 | 89.81 | 333.671 | 445.7113 | 1139.0332 | 4.3995 | 16.935 | 54.1681 | 57.7238 | 128.8269 | 574.5382
593 | 2827.8738 | 10.8639 | 22.2438 | 89.8651 | 333.8756 | 445.9845 | 1137.3005 | 4.3928 | 16.9093 | 54.0857 | 57.636 | 128.6309 | 574.6155
594 | 2829.1497 | 10.8688 | 22.2539 | 89.9057 | 334.0262 | 446.1858 | 1136.0245 | 4.3879 | 16.8903 | 54.025 | 57.5713 | 128.4866 | 574.6724
595 | 2830.517 | 10.8741 | 22.2646 | 89.9491 | 334.1877 | 446.4014 | 1134.6572 | 4.3826 | 16.87 | 53.96 | 57.502 | 128.332 | 574.7334
596 | 2832.5225 | 10.8818 | 22.2804 | 90.0128 | 334.4245 | 446.7177 | 1132.6517 | 4.3749 | 16.8402 | 53.8646 | 57.4004 | 128.1051 | 574.8228
597 | 2835.1651 | 10.8919 | 22.3012 | 90.0968 | 334.7365 | 447.1345 | 1130.0091 | 4.3647 | 16.8009 | 53.7389 | 57.2665 | 127.8063 | 574.9407
598 | 2838.4436 | 10.9045 | 22.327 | 90.201 | 335.1235 | 447.6515 | 1126.7306 | 4.352 | 16.7521 | 53.583 | 57.1003 | 127.4355 | 575.087
599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
607 | 2869.29 | 11.023 | 22.5696 | 91.1813 | 338.7654 | 452.5163 | 1095.8842 | 4.2328 | 16.2935 | 52.1161 | 55.5371 | 123.9467 | 576.463
608 | 2873.7632 | 11.0402 | 22.6048 | 91.3234 | 339.2936 | 453.2218 | 1091.411 | 4.2156 | 16.227 | 51.9034 | 55.3104 | 123.4407 | 576.6625
609 | 2877.9378 | 11.0562 | 22.6376 | 91.4561 | 339.7864 | 453.8802 | 1087.2364 | 4.1994 | 16.1649 | 51.7048 | 55.0988 | 122.9686 | 576.8487
610 | 2881.8139 | 11.0711 | 22.6681 | 91.5792 | 340.2441 | 454.4914 | 1083.3604 | 4.1845 | 16.1073 | 51.5205 | 54.9024 | 122.5302 | 577.0216
611 | 2885.3914 | 11.0849 | 22.6963 | 91.6929 | 340.6665 | 455.0557 | 1079.7828 | 4.1707 | 16.0541 | 51.3504 | 54.7211 | 122.1256 | 577.1812
612 | 2888.6707 | 11.0975 | 22.7221 | 91.7971 | 341.0536 | 455.5728 | 1076.5035 | 4.158 | 16.0053 | 51.1944 | 54.5549 | 121.7547 | 577.3275
613 | 2891.6517 | 11.1089 | 22.7455 | 91.8919 | 341.4056 | 456.043 | 1073.5225 | 4.1465 | 15.961 | 51.0527 | 54.4038 | 121.4175 | 577.4605
614 | 2894.5333 | 11.12 | 22.7682 | 91.9834 | 341.7458 | 456.4974 | 1070.6409 | 4.1353 | 15.9182 | 50.9156 | 54.2578 | 121.0916 | 577.589
615 | 2897.5139 | 11.1314 | 22.7916 | 92.0782 | 342.0977 | 456.9675 | 1067.6603 | 4.1238 | 15.8739 | 50.7739 | 54.1067 | 120.7545 | 577.722
616 | 2900.5931 | 11.1433 | 22.8158 | 92.176 | 342.4613 | 457.4531 | 1064.5812 | 4.1119 | 15.8281 | 50.6274 | 53.9507 | 120.4062 | 577.8593
617 | 2903.7703 | 11.1555 | 22.8408 | 92.277 | 342.8364 | 457.9542 | 1061.4039 | 4.0997 | 15.7809 | 50.4763 | 53.7897 | 120.0469 | 578.0011
618 | 2907.0452 | 11.1681 | 22.8666 | 92.381 | 343.223 | 458.4707 | 1058.129 | 4.087 | 15.7322 | 50.3206 | 53.6237 | 119.6765 | 578.1472
619 | 2910.4173 | 11.181 | 22.8931 | 92.4882 | 343.6212 | 459.0025 | 1054.7569 | 4.074 | 15.682 | 50.1602 | 53.4528 | 119.2951 | 578.2976
620 | 2913.8861 | 11.1943 | 22.9204 | 92.5984 | 344.0307 | 459.5496 | 1051.2881 | 4.0606 | 15.6304 | 49.9953 | 53.277 | 118.9028 | 578.4523
621 | 2917.1743 | 11.207 | 22.9463 | 92.7029 | 344.4189 | 460.0681 | 1047.9999 | 4.0479 | 15.5816 | 49.8389 | 53.1104 | 118.5309 | 578.599
622 | 2920.5434 | 11.2199 | 22.9728 | 92.81 | 344.8167 | 460.5995 | 1044.6308 | 4.0349 | 15.5315 | 49.6787 | 52.9397 | 118.1498 | 578.7493
623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
631 | 2946.6638 | 11.3203 | 23.1782 | 93.6401 | 347.9006 | 464.7189 | 1018.5104 | 3.934 | 15.1431 | 48.4365 | 51.6159 | 115.1955 | 579.9145
632 | 2950.5336 | 11.3351 | 23.2087 | 93.763 | 348.3575 | 465.3292 | 1014.6406 | 3.919 | 15.0856 | 48.2525 | 51.4198 | 114.7579 | 580.0871
633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
640 | 2963.9009 | 11.3865 | 23.3138 | 94.1878 | 349.9358 | 467.4374 | 1001.2733 | 3.8674 | 14.8868 | 47.6168 | 50.7424 | 113.246 | 580.6834
641 | 2965.6022 | 11.393 | 23.3272 | 94.2419 | 350.1366 | 467.7057 | 999.572 | 3.8608 | 14.8615 | 47.5358 | 50.6562 | 113.0536 | 580.7593
642 | 2967.6196 | 11.4008 | 23.3431 | 94.306 | 350.3748 | 468.0239 | 997.5546 | 3.8531 | 14.8315 | 47.4399 | 50.5539 | 112.8254 | 580.8493
643 | 2969.866 | 11.4094 | 23.3607 | 94.3774 | 350.64 | 468.3782 | 995.3082 | 3.8444 | 14.7981 | 47.3331 | 50.4401 | 112.5713 | 580.9495
644 | 2972.4273 | 11.4192 | 23.3809 | 94.4588 | 350.9424 | 468.7821 | 992.747 | 3.8345 | 14.7601 | 47.2113 | 50.3103 | 112.2816 | 581.0637
645 | 2975.3886 | 11.4306 | 23.4042 | 94.5529 | 351.2921 | 469.2491 | 989.7856 | 3.823 | 14.716 | 47.0704 | 50.1602 | 111.9467 | 581.1958
646 | 2978.6565 | 11.4432 | 23.4299 | 94.6567 | 351.6779 | 469.7645 | 986.5178 | 3.8104 | 14.6675 | 46.915 | 49.9946 | 111.5771 | 581.3416
647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
655 | 2997.8394 | 11.5169 | 23.5808 | 95.2663 | 353.9427 | 472.7899 | 967.3348 | 3.7363 | 14.3822 | 46.0028 | 49.0225 | 109.4075 | 582.1973
656 | 3000.8414 | 11.5284 | 23.6044 | 95.3617 | 354.2972 | 473.2633 | 964.3329 | 3.7247 | 14.3376 | 45.86 | 48.8703 | 109.0679 | 582.3312
657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
664 | 3010.3453 | 11.5649 | 23.6791 | 95.6638 | 355.4193 | 474.7622 | 954.8289 | 3.688 | 14.1963 | 45.408 | 48.3887 | 107.993 | 582.7552
665 | 3011.4342 | 11.5691 | 23.6877 | 95.6984 | 355.5478 | 474.9339 | 953.7401 | 3.6838 | 14.1801 | 45.3563 | 48.3335 | 107.8699 | 582.8038
666 | 3012.1684 | 11.5719 | 23.6935 | 95.7217 | 355.6345 | 475.0497 | 953.0058 | 3.681 | 14.1692 | 45.3213 | 48.2963 | 107.7868 | 582.8365
667 | 3012.7636 | 11.5742 | 23.6982 | 95.7406 | 355.7048 | 475.1436 | 952.4106 | 3.6787 | 14.1603 | 45.293 | 48.2661 | 107.7195 | 582.8631
668 | 3013.3493 | 11.5764 | 23.7028 | 95.7592 | 355.7739 | 475.2359 | 951.8249 | 3.6764 | 14.1516 | 45.2652 | 48.2365 | 107.6533 | 582.8892
669 | 3014.3776 | 11.5804 | 23.7109 | 95.7919 | 355.8953 | 475.3981 | 950.7966 | 3.6724 | 14.1364 | 45.2163 | 48.1843 | 107.537 | 582.9351
670 | 3015.8477 | 11.586 | 23.7224 | 95.8386 | 356.0689 | 475.6299 | 949.3265 | 3.6668 | 14.1145 | 45.1464 | 48.1098 | 107.3707 | 583.0006
671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Summer
Summer
| Hot Sink | [5 empty] | Cold Sink
| W20W35 | [5 empty] | W10W35
| Evap Duty | Refrig mass flow rate | Exergy Destruction |  |  |  | Evap Duty | Refrig mass flow rate | Exergy Destruction
| Qevap,h | ṁ ref | Expansion Valve | Compressor | Evaporator | Total | Qevap,c | ṁ ref | Expansion Valve | Compressor | Evaporator | Total | Total
Total | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 209555.2669 |  | 3115.6473 | 9965.652 | 10619.8141 | 23701.1135 | 23701.1135
|  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0% |  |  | 13.15% | 42.05% | 44.81% | 100%
Hours | kW | kg/s | kW | kW | kW | kW | kW | kg/s | kW | kW | kW | kW | kW
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680.3742 | 2.6279 | 10.1157 | 32.356 | 34.4799 | 76.9517 | 76.9517
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680.3742 | 2.6279 | 10.1157 | 32.356 | 34.4799 | 76.9517 | 76.9517 |  | Specific Exergy Destruction
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Hot | 0%
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cold | 11.31%
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680.3742 | 2.6279 | 10.1157 | 32.356 | 34.4799 | 76.9517 | 76.9517
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680.3742 | 2.6279 | 10.1157 | 32.356 | 34.4799 | 76.9517 | 76.9517
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680.3742 | 2.6279 | 10.1157 | 32.356 | 34.4799 | 76.9517 | 76.9517
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680.3742 | 2.6279 | 10.1157 | 32.356 | 34.4799 | 76.9517 | 76.9517
20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680.3742 | 2.6279 | 10.1157 | 32.356 | 34.4799 | 76.9517 | 76.9517
21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680.3742 | 2.6279 | 10.1157 | 32.356 | 34.4799 | 76.9517 | 76.9517
22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680.3742 | 2.6279 | 10.1157 | 32.356 | 34.4799 | 76.9517 | 76.9517
23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680.3742 | 2.6279 | 10.1157 | 32.356 | 34.4799 | 76.9517 | 76.9517
32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680.3742 | 2.6279 | 10.1157 | 32.356 | 34.4799 | 76.9517 | 76.9517
33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680.3742 | 2.6279 | 10.1157 | 32.356 | 34.4799 | 76.9517 | 76.9517
41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680.3742 | 2.6279 | 10.1157 | 32.356 | 34.4799 | 76.9517 | 76.9517
42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680.3742 | 2.6279 | 10.1157 | 32.356 | 34.4799 | 76.9517 | 76.9517
43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680.3742 | 2.6279 | 10.1157 | 32.356 | 34.4799 | 76.9517 | 76.9517
44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680.3742 | 2.6279 | 10.1157 | 32.356 | 34.4799 | 76.9517 | 76.9517
45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680.3742 | 2.6279 | 10.1157 | 32.356 | 34.4799 | 76.9517 | 76.9517
46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680.3742 | 2.6279 | 10.1157 | 32.356 | 34.4799 | 76.9517 | 76.9517
47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680.3742 | 2.6279 | 10.1157 | 32.356 | 34.4799 | 76.9517 | 76.9517
56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680.3742 | 2.6279 | 10.1157 | 32.356 | 34.4799 | 76.9517 | 76.9517
57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680.3742 | 2.6279 | 10.1157 | 32.356 | 34.4799 | 76.9517 | 76.9517
65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680.3742 | 2.6279 | 10.1157 | 32.356 | 34.4799 | 76.9517 | 76.9517
66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680.3742 | 2.6279 | 10.1157 | 32.356 | 34.4799 | 76.9517 | 76.9517
67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680.3742 | 2.6279 | 10.1157 | 32.356 | 34.4799 | 76.9517 | 76.9517
68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680.3742 | 2.6279 | 10.1157 | 32.356 | 34.4799 | 76.9517 | 76.9517
69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680.3742 | 2.6279 | 10.1157 | 32.356 | 34.4799 | 76.9517 | 76.9517
70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680.3742 | 2.6279 | 10.1157 | 32.356 | 34.4799 | 76.9517 | 76.9517
71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680.3742 | 2.6279 | 10.1157 | 32.356 | 34.4799 | 76.9517 | 76.9517
80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680.3742 | 2.6279 | 10.1157 | 32.356 | 34.4799 | 76.9517 | 76.9517
81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680.3742 | 2.6279 | 10.1157 | 32.356 | 34.4799 | 76.9517 | 76.9517
82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680.3742 | 2.6279 | 10.1157 | 32.356 | 34.4799 | 76.9517 | 76.9517
83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680.3742 | 2.6279 | 10.1157 | 32.356 | 34.4799 | 76.9517 | 76.9517
84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680.3742 | 2.6279 | 10.1157 | 32.356 | 34.4799 | 76.9517 | 76.9517
85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680.3742 | 2.6279 | 10.1157 | 32.356 | 34.4799 | 76.9517 | 76.9517
86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680.3742 | 2.6279 | 10.1157 | 32.356 | 34.4799 | 76.9517 | 76.9517
87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680.3742 | 2.6279 | 10.1157 | 32.356 | 34.4799 | 76.9517 | 76.9517
88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680.3742 | 2.6279 | 10.1157 | 32.356 | 34.4799 | 76.9517 | 76.9517
89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680.3742 | 2.6279 | 10.1157 | 32.356 | 34.4799 | 76.9517 | 76.9517
90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680.3742 | 2.6279 | 10.1157 | 32.356 | 34.4799 | 76.9517 | 76.9517
91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680.3742 | 2.6279 | 10.1157 | 32.356 | 34.4799 | 76.9517 | 76.9517
92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680.3742 | 2.6279 | 10.1157 | 32.356 | 34.4799 | 76.9517 | 76.9517
93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680.3742 | 2.6279 | 10.1157 | 32.356 | 34.4799 | 76.9517 | 76.9517
94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680.3742 | 2.6279 | 10.1157 | 32.356 | 34.4799 | 76.9517 | 76.9517
95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680.3742 | 2.6279 | 10.1157 | 32.356 | 34.4799 | 76.9517 | 76.9517
104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680.3742 | 2.6279 | 10.1157 | 32.356 | 34.4799 | 76.9517 | 76.9517
105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680.3742 | 2.6279 | 10.1157 | 32.356 | 34.4799 | 76.9517 | 76.9517
106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680.3742 | 2.6279 | 10.1157 | 32.356 | 34.4799 | 76.9517 | 76.9517
107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680.3742 | 2.6279 | 10.1157 | 32.356 | 34.4799 | 76.9517 | 76.9517
108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680.3742 | 2.6279 | 10.1157 | 32.356 | 34.4799 | 76.9517 | 76.9517
109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680.3742 | 2.6279 | 10.1157 | 32.356 | 34.4799 | 76.9517 | 76.9517
110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680.3742 | 2.6279 | 10.1157 | 32.356 | 34.4799 | 76.9517 | 76.9517
111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680.3742 | 2.6279 | 10.1157 | 32.356 | 34.4799 | 76.9517 | 76.9517
112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680.3742 | 2.6279 | 10.1157 | 32.356 | 34.4799 | 76.9517 | 76.9517
113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680.3742 | 2.6279 | 10.1157 | 32.356 | 34.4799 | 76.9517 | 76.9517
114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680.3742 | 2.6279 | 10.1157 | 32.356 | 34.4799 | 76.9517 | 76.9517
115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680.3742 | 2.6279 | 10.1157 | 32.356 | 34.4799 | 76.9517 | 76.9517
116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680.3742 | 2.6279 | 10.1157 | 32.356 | 34.4799 | 76.9517 | 76.9517
117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680.3742 | 2.6279 | 10.1157 | 32.356 | 34.4799 | 76.9517 | 76.9517
118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680.3742 | 2.6279 | 10.1157 | 32.356 | 34.4799 | 76.9517 | 76.9517
119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680.3742 | 2.6279 | 10.1157 | 32.356 | 34.4799 | 76.9517 | 76.9517
128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680.3742 | 2.6279 | 10.1157 | 32.356 | 34.4799 | 76.9517 | 76.9517
129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680.3742 | 2.6279 | 10.1157 | 32.356 | 34.4799 | 76.9517 | 76.9517
137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680.3742 | 2.6279 | 10.1157 | 32.356 | 34.4799 | 76.9517 | 76.9517
138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680.3742 | 2.6279 | 10.1157 | 32.356 | 34.4799 | 76.9517 | 76.9517
139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680.3742 | 2.6279 | 10.1157 | 32.356 | 34.4799 | 76.9517 | 76.9517
140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680.3742 | 2.6279 | 10.1157 | 32.356 | 34.4799 | 76.9517 | 76.9517
141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680.3742 | 2.6279 | 10.1157 | 32.356 | 34.4799 | 76.9517 | 76.9517
142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680.3742 | 2.6279 | 10.1157 | 32.356 | 34.4799 | 76.9517 | 76.9517
143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680.3742 | 2.6279 | 10.1157 | 32.356 | 34.4799 | 76.9517 | 76.9517
152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680.3742 | 2.6279 | 10.1157 | 32.356 | 34.4799 | 76.9517 | 76.9517
153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680.3742 | 2.6279 | 10.1157 | 32.356 | 34.4799 | 76.9517 | 76.9517
161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680.3742 | 2.6279 | 10.1157 | 32.356 | 34.4799 | 76.9517 | 76.9517
162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680.3742 | 2.6279 | 10.1157 | 32.356 | 34.4799 | 76.9517 | 76.9517
163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680.3742 | 2.6279 | 10.1157 | 32.356 | 34.4799 | 76.9517 | 76.9517
164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680.3742 | 2.6279 | 10.1157 | 32.356 | 34.4799 | 76.9517 | 76.9517
165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680.3742 | 2.6279 | 10.1157 | 32.356 | 34.4799 | 76.9517 | 76.9517
166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680.3742 | 2.6279 | 10.1157 | 32.356 | 34.4799 | 76.9517 | 76.9517
167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680.3742 | 2.6279 | 10.1157 | 32.356 | 34.4799 | 76.9517 | 76.9517
176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680.3742 | 2.6279 | 10.1157 | 32.356 | 34.4799 | 76.9517 | 76.9517
177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680.3742 | 2.6279 | 10.1157 | 32.356 | 34.4799 | 76.9517 | 76.9517
185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680.3742 | 2.6279 | 10.1157 | 32.356 | 34.4799 | 76.9517 | 76.9517
186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680.3742 | 2.6279 | 10.1157 | 32.356 | 34.4799 | 76.9517 | 76.9517
187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680.3742 | 2.6279 | 10.1157 | 32.356 | 34.4799 | 76.9517 | 76.9517
188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680.3742 | 2.6279 | 10.1157 | 32.356 | 34.4799 | 76.9517 | 76.9517
189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680.3742 | 2.6279 | 10.1157 | 32.356 | 34.4799 | 76.9517 | 76.9517
190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680.3742 | 2.6279 | 10.1157 | 32.356 | 34.4799 | 76.9517 | 76.9517
191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680.3742 | 2.6279 | 10.1157 | 32.356 | 34.4799 | 76.9517 | 76.9517
200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680.3742 | 2.6279 | 10.1157 | 32.356 | 34.4799 | 76.9517 | 76.9517
201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680.3742 | 2.6279 | 10.1157 | 32.356 | 34.4799 | 76.9517 | 76.9517
209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680.3742 | 2.6279 | 10.1157 | 32.356 | 34.4799 | 76.9517 | 76.9517
210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680.3742 | 2.6279 | 10.1157 | 32.356 | 34.4799 | 76.9517 | 76.9517
211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680.3742 | 2.6279 | 10.1157 | 32.356 | 34.4799 | 76.9517 | 76.9517
212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680.3742 | 2.6279 | 10.1157 | 32.356 | 34.4799 | 76.9517 | 76.9517
213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680.3742 | 2.6279 | 10.1157 | 32.356 | 34.4799 | 76.9517 | 76.9517
214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680.3742 | 2.6279 | 10.1157 | 32.356 | 34.4799 | 76.9517 | 76.9517
215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680.3742 | 2.6279 | 10.1157 | 32.356 | 34.4799 | 76.9517 | 76.9517
224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680.3742 | 2.6279 | 10.1157 | 32.356 | 34.4799 | 76.9517 | 76.9517
225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680.3742 | 2.6279 | 10.1157 | 32.356 | 34.4799 | 76.9517 | 76.9517
233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680.3742 | 2.6279 | 10.1157 | 32.356 | 34.4799 | 76.9517 | 76.9517
234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680.3742 | 2.6279 | 10.1157 | 32.356 | 34.4799 | 76.9517 | 76.9517
235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680.3742 | 2.6279 | 10.1157 | 32.356 | 34.4799 | 76.9517 | 76.9517
236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680.3742 | 2.6279 | 10.1157 | 32.356 | 34.4799 | 76.9517 | 76.9517
237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680.3742 | 2.6279 | 10.1157 | 32.356 | 34.4799 | 76.9517 | 76.9517
238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680.3742 | 2.6279 | 10.1157 | 32.356 | 34.4799 | 76.9517 | 76.9517
239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680.3742 | 2.6279 | 10.1157 | 32.356 | 34.4799 | 76.9517 | 76.9517
248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680.3742 | 2.6279 | 10.1157 | 32.356 | 34.4799 | 76.9517 | 76.9517
249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680.3742 | 2.6279 | 10.1157 | 32.356 | 34.4799 | 76.9517 | 76.9517
250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680.3742 | 2.6279 | 10.1157 | 32.356 | 34.4799 | 76.9517 | 76.9517
251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680.3742 | 2.6279 | 10.1157 | 32.356 | 34.4799 | 76.9517 | 76.9517
252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680.3742 | 2.6279 | 10.1157 | 32.356 | 34.4799 | 76.9517 | 76.9517
253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680.3742 | 2.6279 | 10.1157 | 32.356 | 34.4799 | 76.9517 | 76.9517
254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680.3742 | 2.6279 | 10.1157 | 32.356 | 34.4799 | 76.9517 | 76.9517
255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680.3742 | 2.6279 | 10.1157 | 32.356 | 34.4799 | 76.9517 | 76.9517
256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680.3742 | 2.6279 | 10.1157 | 32.356 | 34.4799 | 76.9517 | 76.9517
257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680.3742 | 2.6279 | 10.1157 | 32.356 | 34.4799 | 76.9517 | 76.9517
258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680.3742 | 2.6279 | 10.1157 | 32.356 | 34.4799 | 76.9517 | 76.9517
259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680.3742 | 2.6279 | 10.1157 | 32.356 | 34.4799 | 76.9517 | 76.9517
260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680.3742 | 2.6279 | 10.1157 | 32.356 | 34.4799 | 76.9517 | 76.9517
261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680.3742 | 2.6279 | 10.1157 | 32.356 | 34.4799 | 76.9517 | 76.9517
262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680.3742 | 2.6279 | 10.1157 | 32.356 | 34.4799 | 76.9517 | 76.9517
263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680.3742 | 2.6279 | 10.1157 | 32.356 | 34.4799 | 76.9517 | 76.9517
272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680.3742 | 2.6279 | 10.1157 | 32.356 | 34.4799 | 76.9517 | 76.9517
273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680.3742 | 2.6279 | 10.1157 | 32.356 | 34.4799 | 76.9517 | 76.9517
274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680.3742 | 2.6279 | 10.1157 | 32.356 | 34.4799 | 76.9517 | 76.9517
275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680.3742 | 2.6279 | 10.1157 | 32.356 | 34.4799 | 76.9517 | 76.9517
276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680.3742 | 2.6279 | 10.1157 | 32.356 | 34.4799 | 76.9517 | 76.9517
277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680.3742 | 2.6279 | 10.1157 | 32.356 | 34.4799 | 76.9517 | 76.9517
278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680.3742 | 2.6279 | 10.1157 | 32.356 | 34.4799 | 76.9517 | 76.9517
279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680.3742 | 2.6279 | 10.1157 | 32.356 | 34.4799 | 76.9517 | 76.9517
280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680.3742 | 2.6279 | 10.1157 | 32.356 | 34.4799 | 76.9517 | 76.9517
281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680.3742 | 2.6279 | 10.1157 | 32.356 | 34.4799 | 76.9517 | 76.9517
282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680.3742 | 2.6279 | 10.1157 | 32.356 | 34.4799 | 76.9517 | 76.9517
283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680.3742 | 2.6279 | 10.1157 | 32.356 | 34.4799 | 76.9517 | 76.9517
284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680.3742 | 2.6279 | 10.1157 | 32.356 | 34.4799 | 76.9517 | 76.9517
285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680.3742 | 2.6279 | 10.1157 | 32.356 | 34.4799 | 76.9517 | 76.9517
286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680.3742 | 2.6279 | 10.1157 | 32.356 | 34.4799 | 76.9517 | 76.9517
287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680.3742 | 2.6279 | 10.1157 | 32.356 | 34.4799 | 76.9517 | 76.9517
296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680.3742 | 2.6279 | 10.1157 | 32.356 | 34.4799 | 76.9517 | 76.9517
297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680.3742 | 2.6279 | 10.1157 | 32.356 | 34.4799 | 76.9517 | 76.9517
305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680.3742 | 2.6279 | 10.1157 | 32.356 | 34.4799 | 76.9517 | 76.9517
306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680.3742 | 2.6279 | 10.1157 | 32.356 | 34.4799 | 76.9517 | 76.9517
307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680.3742 | 2.6279 | 10.1157 | 32.356 | 34.4799 | 76.9517 | 76.9517
308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680.3742 | 2.6279 | 10.1157 | 32.356 | 34.4799 | 76.9517 | 76.9517
309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680.3742 | 2.6279 | 10.1157 | 32.356 | 34.4799 | 76.9517 | 76.9517
310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680.3742 | 2.6279 | 10.1157 | 32.356 | 34.4799 | 76.9517 | 76.9517
311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680.3742 | 2.6279 | 10.1157 | 32.356 | 34.4799 | 76.9517 | 76.9517
320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680.3742 | 2.6279 | 10.1157 | 32.356 | 34.4799 | 76.9517 | 76.9517
321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680.3742 | 2.6279 | 10.1157 | 32.356 | 34.4799 | 76.9517 | 76.9517
329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680.3742 | 2.6279 | 10.1157 | 32.356 | 34.4799 | 76.9517 | 76.9517
330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680.3742 | 2.6279 | 10.1157 | 32.356 | 34.4799 | 76.9517 | 76.9517
331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680.3742 | 2.6279 | 10.1157 | 32.356 | 34.4799 | 76.9517 | 76.9517
332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680.3742 | 2.6279 | 10.1157 | 32.356 | 34.4799 | 76.9517 | 76.9517
333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680.3742 | 2.6279 | 10.1157 | 32.356 | 34.4799 | 76.9517 | 76.9517
334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680.3742 | 2.6279 | 10.1157 | 32.356 | 34.4799 | 76.9517 | 76.9517
335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680.3742 | 2.6279 | 10.1157 | 32.356 | 34.4799 | 76.9517 | 76.9517
344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680.3742 | 2.6279 | 10.1157 | 32.356 | 34.4799 | 76.9517 | 76.9517
345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680.3742 | 2.6279 | 10.1157 | 32.356 | 34.4799 | 76.9517 | 76.9517
353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680.3742 | 2.6279 | 10.1157 | 32.356 | 34.4799 | 76.9517 | 76.9517
354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680.3742 | 2.6279 | 10.1157 | 32.356 | 34.4799 | 76.9517 | 76.9517
355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680.3742 | 2.6279 | 10.1157 | 32.356 | 34.4799 | 76.9517 | 76.9517
356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680.3742 | 2.6279 | 10.1157 | 32.356 | 34.4799 | 76.9517 | 76.9517
357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680.3742 | 2.6279 | 10.1157 | 32.356 | 34.4799 | 76.9517 | 76.9517
358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680.3742 | 2.6279 | 10.1157 | 32.356 | 34.4799 | 76.9517 | 76.9517
359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680.3742 | 2.6279 | 10.1157 | 32.356 | 34.4799 | 76.9517 | 76.9517
368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680.3742 | 2.6279 | 10.1157 | 32.356 | 34.4799 | 76.9517 | 76.9517
369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680.3742 | 2.6279 | 10.1157 | 32.356 | 34.4799 | 76.9517 | 76.9517
377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680.3742 | 2.6279 | 10.1157 | 32.356 | 34.4799 | 76.9517 | 76.9517
378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680.3742 | 2.6279 | 10.1157 | 32.356 | 34.4799 | 76.9517 | 76.9517
379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680.3742 | 2.6279 | 10.1157 | 32.356 | 34.4799 | 76.9517 | 76.9517
380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680.3742 | 2.6279 | 10.1157 | 32.356 | 34.4799 | 76.9517 | 76.9517
381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680.3742 | 2.6279 | 10.1157 | 32.356 | 34.4799 | 76.9517 | 76.9517
382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680.3742 | 2.6279 | 10.1157 | 32.356 | 34.4799 | 76.9517 | 76.9517
383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680.3742 | 2.6279 | 10.1157 | 32.356 | 34.4799 | 76.9517 | 76.9517
392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680.3742 | 2.6279 | 10.1157 | 32.356 | 34.4799 | 76.9517 | 76.9517
393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680.3742 | 2.6279 | 10.1157 | 32.356 | 34.4799 | 76.9517 | 76.9517
401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680.3742 | 2.6279 | 10.1157 | 32.356 | 34.4799 | 76.9517 | 76.9517
402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680.3742 | 2.6279 | 10.1157 | 32.356 | 34.4799 | 76.9517 | 76.9517
403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680.3742 | 2.6279 | 10.1157 | 32.356 | 34.4799 | 76.9517 | 76.9517
404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680.3742 | 2.6279 | 10.1157 | 32.356 | 34.4799 | 76.9517 | 76.9517
405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680.3742 | 2.6279 | 10.1157 | 32.356 | 34.4799 | 76.9517 | 76.9517
406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680.3742 | 2.6279 | 10.1157 | 32.356 | 34.4799 | 76.9517 | 76.9517
407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680.3742 | 2.6279 | 10.1157 | 32.356 | 34.4799 | 76.9517 | 76.9517
416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680.3742 | 2.6279 | 10.1157 | 32.356 | 34.4799 | 76.9517 | 76.9517
417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680.3742 | 2.6279 | 10.1157 | 32.356 | 34.4799 | 76.9517 | 76.9517
418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680.3742 | 2.6279 | 10.1157 | 32.356 | 34.4799 | 76.9517 | 76.9517
419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680.3742 | 2.6279 | 10.1157 | 32.356 | 34.4799 | 76.9517 | 76.9517
420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680.3742 | 2.6279 | 10.1157 | 32.356 | 34.4799 | 76.9517 | 76.9517
421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680.3742 | 2.6279 | 10.1157 | 32.356 | 34.4799 | 76.9517 | 76.9517
422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680.3742 | 2.6279 | 10.1157 | 32.356 | 34.4799 | 76.9517 | 76.9517
423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680.3742 | 2.6279 | 10.1157 | 32.356 | 34.4799 | 76.9517 | 76.9517
424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680.3742 | 2.6279 | 10.1157 | 32.356 | 34.4799 | 76.9517 | 76.9517
425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680.3742 | 2.6279 | 10.1157 | 32.356 | 34.4799 | 76.9517 | 76.9517
426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680.3742 | 2.6279 | 10.1157 | 32.356 | 34.4799 | 76.9517 | 76.9517
427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680.3742 | 2.6279 | 10.1157 | 32.356 | 34.4799 | 76.9517 | 76.9517
428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680.3742 | 2.6279 | 10.1157 | 32.356 | 34.4799 | 76.9517 | 76.9517
429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680.3742 | 2.6279 | 10.1157 | 32.356 | 34.4799 | 76.9517 | 76.9517
430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680.3742 | 2.6279 | 10.1157 | 32.356 | 34.4799 | 76.9517 | 76.9517
431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680.3742 | 2.6279 | 10.1157 | 32.356 | 34.4799 | 76.9517 | 76.9517
440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680.3742 | 2.6279 | 10.1157 | 32.356 | 34.4799 | 76.9517 | 76.9517
441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680.3742 | 2.6279 | 10.1157 | 32.356 | 34.4799 | 76.9517 | 76.9517
442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680.3742 | 2.6279 | 10.1157 | 32.356 | 34.4799 | 76.9517 | 76.9517
443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680.3742 | 2.6279 | 10.1157 | 32.356 | 34.4799 | 76.9517 | 76.9517
444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680.3742 | 2.6279 | 10.1157 | 32.356 | 34.4799 | 76.9517 | 76.9517
445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680.3742 | 2.6279 | 10.1157 | 32.356 | 34.4799 | 76.9517 | 76.9517
446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680.3742 | 2.6279 | 10.1157 | 32.356 | 34.4799 | 76.9517 | 76.9517
447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680.3742 | 2.6279 | 10.1157 | 32.356 | 34.4799 | 76.9517 | 76.9517
448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680.3742 | 2.6279 | 10.1157 | 32.356 | 34.4799 | 76.9517 | 76.9517
449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680.3742 | 2.6279 | 10.1157 | 32.356 | 34.4799 | 76.9517 | 76.9517
450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680.3742 | 2.6279 | 10.1157 | 32.356 | 34.4799 | 76.9517 | 76.9517
451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680.3742 | 2.6279 | 10.1157 | 32.356 | 34.4799 | 76.9517 | 76.9517
452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680.3742 | 2.6279 | 10.1157 | 32.356 | 34.4799 | 76.9517 | 76.9517
453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680.3742 | 2.6279 | 10.1157 | 32.356 | 34.4799 | 76.9517 | 76.9517
454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680.3742 | 2.6279 | 10.1157 | 32.356 | 34.4799 | 76.9517 | 76.9517
455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680.3742 | 2.6279 | 10.1157 | 32.356 | 34.4799 | 76.9517 | 76.9517
464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680.3742 | 2.6279 | 10.1157 | 32.356 | 34.4799 | 76.9517 | 76.9517
465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680.3742 | 2.6279 | 10.1157 | 32.356 | 34.4799 | 76.9517 | 76.9517
473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680.3742 | 2.6279 | 10.1157 | 32.356 | 34.4799 | 76.9517 | 76.9517
474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680.3742 | 2.6279 | 10.1157 | 32.356 | 34.4799 | 76.9517 | 76.9517
475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680.3742 | 2.6279 | 10.1157 | 32.356 | 34.4799 | 76.9517 | 76.9517
476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680.3742 | 2.6279 | 10.1157 | 32.356 | 34.4799 | 76.9517 | 76.9517
477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680.3742 | 2.6279 | 10.1157 | 32.356 | 34.4799 | 76.9517 | 76.9517
478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680.3742 | 2.6279 | 10.1157 | 32.356 | 34.4799 | 76.9517 | 76.9517
479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680.3742 | 2.6279 | 10.1157 | 32.356 | 34.4799 | 76.9517 | 76.9517
488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680.3742 | 2.6279 | 10.1157 | 32.356 | 34.4799 | 76.9517 | 76.9517
489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680.3742 | 2.6279 | 10.1157 | 32.356 | 34.4799 | 76.9517 | 76.9517
497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680.3742 | 2.6279 | 10.1157 | 32.356 | 34.4799 | 76.9517 | 76.9517
498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680.3742 | 2.6279 | 10.1157 | 32.356 | 34.4799 | 76.9517 | 76.9517
499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680.3742 | 2.6279 | 10.1157 | 32.356 | 34.4799 | 76.9517 | 76.9517
500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680.3742 | 2.6279 | 10.1157 | 32.356 | 34.4799 | 76.9517 | 76.9517
501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680.3742 | 2.6279 | 10.1157 | 32.356 | 34.4799 | 76.9517 | 76.9517
502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680.3742 | 2.6279 | 10.1157 | 32.356 | 34.4799 | 76.9517 | 76.9517
503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680.3742 | 2.6279 | 10.1157 | 32.356 | 34.4799 | 76.9517 | 76.9517
512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680.3742 | 2.6279 | 10.1157 | 32.356 | 34.4799 | 76.9517 | 76.9517
513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680.3742 | 2.6279 | 10.1157 | 32.356 | 34.4799 | 76.9517 | 76.9517
521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680.3742 | 2.6279 | 10.1157 | 32.356 | 34.4799 | 76.9517 | 76.9517
522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680.3742 | 2.6279 | 10.1157 | 32.356 | 34.4799 | 76.9517 | 76.9517
523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680.3742 | 2.6279 | 10.1157 | 32.356 | 34.4799 | 76.9517 | 76.9517
524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680.3742 | 2.6279 | 10.1157 | 32.356 | 34.4799 | 76.9517 | 76.9517
525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680.3742 | 2.6279 | 10.1157 | 32.356 | 34.4799 | 76.9517 | 76.9517
526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680.3742 | 2.6279 | 10.1157 | 32.356 | 34.4799 | 76.9517 | 76.9517
527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680.3742 | 2.6279 | 10.1157 | 32.356 | 34.4799 | 76.9517 | 76.9517
536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680.3742 | 2.6279 | 10.1157 | 32.356 | 34.4799 | 76.9517 | 76.9517
537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680.3742 | 2.6279 | 10.1157 | 32.356 | 34.4799 | 76.9517 | 76.9517
545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680.3742 | 2.6279 | 10.1157 | 32.356 | 34.4799 | 76.9517 | 76.9517
546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680.3742 | 2.6279 | 10.1157 | 32.356 | 34.4799 | 76.9517 | 76.9517
547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680.3742 | 2.6279 | 10.1157 | 32.356 | 34.4799 | 76.9517 | 76.9517
548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680.3742 | 2.6279 | 10.1157 | 32.356 | 34.4799 | 76.9517 | 76.9517
549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680.3742 | 2.6279 | 10.1157 | 32.356 | 34.4799 | 76.9517 | 76.9517
550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680.3742 | 2.6279 | 10.1157 | 32.356 | 34.4799 | 76.9517 | 76.9517
551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680.3742 | 2.6279 | 10.1157 | 32.356 | 34.4799 | 76.9517 | 76.9517
560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680.3742 | 2.6279 | 10.1157 | 32.356 | 34.4799 | 76.9517 | 76.9517
561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680.3742 | 2.6279 | 10.1157 | 32.356 | 34.4799 | 76.9517 | 76.9517
569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680.3742 | 2.6279 | 10.1157 | 32.356 | 34.4799 | 76.9517 | 76.9517
570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680.3742 | 2.6279 | 10.1157 | 32.356 | 34.4799 | 76.9517 | 76.9517
571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680.3742 | 2.6279 | 10.1157 | 32.356 | 34.4799 | 76.9517 | 76.9517
572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680.3742 | 2.6279 | 10.1157 | 32.356 | 34.4799 | 76.9517 | 76.9517
573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680.3742 | 2.6279 | 10.1157 | 32.356 | 34.4799 | 76.9517 | 76.9517
574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680.3742 | 2.6279 | 10.1157 | 32.356 | 34.4799 | 76.9517 | 76.9517
575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680.3742 | 2.6279 | 10.1157 | 32.356 | 34.4799 | 76.9517 | 76.9517
584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680.3742 | 2.6279 | 10.1157 | 32.356 | 34.4799 | 76.9517 | 76.9517
585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680.3742 | 2.6279 | 10.1157 | 32.356 | 34.4799 | 76.9517 | 76.9517
586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680.3742 | 2.6279 | 10.1157 | 32.356 | 34.4799 | 76.9517 | 76.9517
587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680.3742 | 2.6279 | 10.1157 | 32.356 | 34.4799 | 76.9517 | 76.9517
588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680.3742 | 2.6279 | 10.1157 | 32.356 | 34.4799 | 76.9517 | 76.9517
589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680.3742 | 2.6279 | 10.1157 | 32.356 | 34.4799 | 76.9517 | 76.9517
590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680.3742 | 2.6279 | 10.1157 | 32.356 | 34.4799 | 76.9517 | 76.9517
591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680.3742 | 2.6279 | 10.1157 | 32.356 | 34.4799 | 76.9517 | 76.9517
592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680.3742 | 2.6279 | 10.1157 | 32.356 | 34.4799 | 76.9517 | 76.9517
593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680.3742 | 2.6279 | 10.1157 | 32.356 | 34.4799 | 76.9517 | 76.9517
594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680.3742 | 2.6279 | 10.1157 | 32.356 | 34.4799 | 76.9517 | 76.9517
595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680.3742 | 2.6279 | 10.1157 | 32.356 | 34.4799 | 76.9517 | 76.9517
596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680.3742 | 2.6279 | 10.1157 | 32.356 | 34.4799 | 76.9517 | 76.9517
597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680.3742 | 2.6279 | 10.1157 | 32.356 | 34.4799 | 76.9517 | 76.9517
598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680.3742 | 2.6279 | 10.1157 | 32.356 | 34.4799 | 76.9517 | 76.9517
599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680.3742 | 2.6279 | 10.1157 | 32.356 | 34.4799 | 76.9517 | 76.9517
608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680.3742 | 2.6279 | 10.1157 | 32.356 | 34.4799 | 76.9517 | 76.9517
609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680.3742 | 2.6279 | 10.1157 | 32.356 | 34.4799 | 76.9517 | 76.9517
610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680.3742 | 2.6279 | 10.1157 | 32.356 | 34.4799 | 76.9517 | 76.9517
611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680.3742 | 2.6279 | 10.1157 | 32.356 | 34.4799 | 76.9517 | 76.9517
612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680.3742 | 2.6279 | 10.1157 | 32.356 | 34.4799 | 76.9517 | 76.9517
613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680.3742 | 2.6279 | 10.1157 | 32.356 | 34.4799 | 76.9517 | 76.9517
614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680.3742 | 2.6279 | 10.1157 | 32.356 | 34.4799 | 76.9517 | 76.9517
615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680.3742 | 2.6279 | 10.1157 | 32.356 | 34.4799 | 76.9517 | 76.9517
616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680.3742 | 2.6279 | 10.1157 | 32.356 | 34.4799 | 76.9517 | 76.9517
617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680.3742 | 2.6279 | 10.1157 | 32.356 | 34.4799 | 76.9517 | 76.9517
618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680.3742 | 2.6279 | 10.1157 | 32.356 | 34.4799 | 76.9517 | 76.9517
619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680.3742 | 2.6279 | 10.1157 | 32.356 | 34.4799 | 76.9517 | 76.9517
620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680.3742 | 2.6279 | 10.1157 | 32.356 | 34.4799 | 76.9517 | 76.9517
621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680.3742 | 2.6279 | 10.1157 | 32.356 | 34.4799 | 76.9517 | 76.9517
622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680.3742 | 2.6279 | 10.1157 | 32.356 | 34.4799 | 76.9517 | 76.9517
623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680.3742 | 2.6279 | 10.1157 | 32.356 | 34.4799 | 76.9517 | 76.9517
632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680.3742 | 2.6279 | 10.1157 | 32.356 | 34.4799 | 76.9517 | 76.9517
633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680.3742 | 2.6279 | 10.1157 | 32.356 | 34.4799 | 76.9517 | 76.9517
641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680.3742 | 2.6279 | 10.1157 | 32.356 | 34.4799 | 76.9517 | 76.9517
642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680.3742 | 2.6279 | 10.1157 | 32.356 | 34.4799 | 76.9517 | 76.9517
643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680.3742 | 2.6279 | 10.1157 | 32.356 | 34.4799 | 76.9517 | 76.9517
644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680.3742 | 2.6279 | 10.1157 | 32.356 | 34.4799 | 76.9517 | 76.9517
645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680.3742 | 2.6279 | 10.1157 | 32.356 | 34.4799 | 76.9517 | 76.9517
646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680.3742 | 2.6279 | 10.1157 | 32.356 | 34.4799 | 76.9517 | 76.9517
647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680.3742 | 2.6279 | 10.1157 | 32.356 | 34.4799 | 76.9517 | 76.9517
656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680.3742 | 2.6279 | 10.1157 | 32.356 | 34.4799 | 76.9517 | 76.9517
657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680.3742 | 2.6279 | 10.1157 | 32.356 | 34.4799 | 76.9517 | 76.9517
665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680.3742 | 2.6279 | 10.1157 | 32.356 | 34.4799 | 76.9517 | 76.9517
666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680.3742 | 2.6279 | 10.1157 | 32.356 | 34.4799 | 76.9517 | 76.9517
667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680.3742 | 2.6279 | 10.1157 | 32.356 | 34.4799 | 76.9517 | 76.9517
668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680.3742 | 2.6279 | 10.1157 | 32.356 | 34.4799 | 76.9517 | 76.9517
669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680.3742 | 2.6279 | 10.1157 | 32.356 | 34.4799 | 76.9517 | 76.9517
670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680.3742 | 2.6279 | 10.1157 | 32.356 | 34.4799 | 76.9517 | 76.9517
671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0